1. Wstęp

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Architektonicznej Pracowni Autorskiej Jerzego Gurawskiego „ARPA” w Poznaniu.

Opracowanie zawiera analizę wariantów posadowienia i wytyczne  w zakresie fundamentowania budynku dydaktycznego AWF i kładki dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu.

Podstawę opracowania stanowią:

- charakterystyczne rzuty i przekroje obiektu, rysunki konstrukcyjne fundamentów z opisem technicznym, opracowane przez konstruktora mgr inż. Jolantę Lewandowską,

- bieżące konsultacje i uzgodnienia z konstruktorem mgr inż. Jolantą Lewandowską,

- „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanego budynku dydaktycznego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu” , sporządzona przez Geoprojekt-Poznań w 2005 r,

- „Sprawozdanie z badań gruntu sondą statyczną CPTU w podłożu projektowanego budynku dydaktycznego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu” opracowane przez Geoprojekt-Poznań w 2006 r, będące uzupełnieniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

- obowiązujące akty prawne, normy i literatura techniczna w tym:

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. Dz.U.Nr 126 poz. 839 „W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”,

- wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji zawarte w Polskiej Normie PN-B-02479 „Dokumentowanie geotechniczne” Przepisy ogólne,

- Norma PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”,

- Norma PN-83/N-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych”

- Norma PN-99/B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”,

2.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem pracy są wytyczne posadowienia budynku dydaktycznego i kładki dla pieszych w złożonych warunkach gruntowo-wodnych, opracowane na podstawie analizy wariantów fundamentowania.

W pracy przedstawiono ogólny opis obiektu, scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne, przeprowadzono analizę wariantów posadowienia i określono wytyczne w zakresie fundamentowania.

3. Ogólny opis projektowanych obiektów

Projektowany obiekt będzie się składać z 6 budynków, oddzielonych dylatacjami, tworzących architektonicznie bryłę budynku dydaktycznego. W skład tego budynku będzie wchodzić:

- budynek główny,

- dwie sale wykładowe

- i zaplecze techniczne.

Budynek główny ma stanowić zespół trzech budynków o sześciu kondygnacjach, zrealizowanych w konstrukcji żelbetowej. W projekcie przyjęto „przeponowo-tarczowy” schemat statyczny, w którym obciążenia będą przenoszone przez płyty stropowe (przepony) i ściany żelbetowe (tarcze).

Sale wykładowe z holem studenckim (o jednej kondygnacji) będą dobudowane do budynku głównego. Zostały one zaprojektowane w postaci skrzyni żelbetowej usztywnionej poprzecznie ścianami wewnętrznymi.

Zaplecze techniczne będzie się składało z dwóch parterowych budynków dobudowanych z obu stron do sal wykładowych. Zaprojektowano je w konstrukcji monolitycznej.

Kładkę dla pieszych będzie stanowić ustrój trójprzęsłowy (10,0 + 12,5 + 10,0 m), składający się żelbetowej płyty pomostowej opartej na belkach stalowych. Całość będzie spoczywać na przyczółkach i podporach.

Przyjęto następujące charakterystyczne poziomy budynków:

- poziom parteru                               +/- 0,00 = 60,80 m n.p.m.,

- poziomy posadzki części podpiwniczonej

-3,80 = 57,00 m n.p.m.,

-4,30 = 56,50 m n.p.m.,

- poziom posadowienia fundamentów – 6,50 = 54,30 m n.p.m..

Bardzo złożone warunki gruntowe występujące w podłożu zobowiązują do przeprowadzenia analizy wariantów fundamentowania i przedstawienia „bezpiecznego” sposobu posadowienia.

Warto tu wspomnieć, że przy budowie obecnego gmachu AWF pod koniec lat „sześćdziesiątych” ubiegłego stulecia, zmagano się z wieloma problemami, wywołanymi nierównomiernymi osiadaniami nośnych ścian poprzecznych, które zostały posadowione na ławach żelbetowych opartych na palach Wolfsholtza.

4. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

Wyniki badań przedstawione w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej potwierdziły występowanie w podłożu złożonych warunków gruntowych.

Wykazano w niej, że obszar leży w dolinie rzeki Warty wypełnionej ponad stuletnimi gruntami nasypowymi i osadami rzecznymi odłożonymi na iłach poznańskich. Na piaskach miejscami występują grunty organiczne.

Nasypy będące utworami kulturowymi, powstały w wyniku sztucznego nadsypywania terenów zalewowych. Zalegają one na głębokość 5 i 8 m poniżej terenu do poziomów 53,0 i 51,5 m n.p.m., a więc znacznie poniżej przewidywanego poziomu posadowienia obiektów. W skład nasypów wchodzą chaotycznie wymieszane piaski, gliny i piaski próchniczne z domieszkami gruzu ceglanego.

Pod nasypami układa się warstwa utworów organicznych w postaci namułów przewarstwionych piaskami i glinami pylastymi. W otworze 4 wykazano zaleganie na przemian torfów i namułów. Miąższość gruntów organicznych określona na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oscyluje w przedziale od 0,5 do 1,7 m (otw. 4). Torfy charakteryzują się wilgotnością naturalną od 111 do 160 % i zawierają dużo przewarstwień piaszczystych.

Osady akumulacji rzecznej formują nawodnione piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym. Miejscami są podścielone żwirami odłożonymi na iłach. Miąższość osadów piaszczystych wynosi od 3 do 6 m.

Na rzędnych 47 i 48 m n.p.m., kształtuje się strop iłów poznańskich.

Woda gruntowa występuje w piaszczystej warstwie wodonośnej piętra czwartorzędowego, a jej poziomy są związane ze stanami wód rzeki Warty. W okresie badań (kwiecień 2005)  lustro wody stabilizowało się na rzędnych 51,6 i 53,4 m n.p.m. i było o ponad metr niżej od poziomu 54,6 zanotowanego wiosną 1979 roku w czasie dużej powodzi.

W dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zestawiono analizy chemiczne wód gruntowych z lat 1967/2005. Na podstawie oznaczeń jednej próbki wykonanej w 1967 roku, zalecono przyjęcie dla całego obszaru silnej agresywności siarczanowej wody do materiałów budowlanych i betonu. Prezentowane analizy chemiczne wód gruntowych nie nawiązują jednak do nowej normy obowiązującej od 2003 roku. Do uwag skierowanych w tej sprawie listownie w dniu 31.10.06 Geoprojekt nie ustosunkował się, stąd bez dodatkowych badań trudno obecnie określić klasę agresji chemicznej wody gruntowej.

5. Wyniki sondowań statycznych CPTU

Mając na uwadze zastosowanie nowoczesnych i ekonomicznych technologii fundamentowania, dokumentacja geologiczno-inżynierska została uzupełniona specjalistycznymi badaniami, określającymi charakterystykę i głębokość podłoża słabonośnego.

W tym celu wykonano 9 sondowań CPTU do głębokości 9,7 i 15,4 m, w pobliżu wykonanych otworów badawczych.

Badania przeprowadzono przy użyciu sondy statycznej „GOUDA 200 kN”, elektronicznie rejestrującej opory standardowego stożka o powierzchni 10 cm2 i tulei ciernej 150 cm2, podczas wciskania sondy ze stałą prędkością 2 cm/s. Wszystkie dane rejestrowano w systemie GMF 500, umożliwiającym zapis z częstotliwością 1 cm.

Interpretację stopnia zagęszczenia (ID) gruntów niespoistych przeprowadzono 
na podstawie zależności qc – ID zawartej w normie PN-B-04452 „Geotechnika; 
Badania polowe”.

Interpretację stopnia plastyczności (IL) gruntów spoistych przeprowadzono wykorzystując zależności qc – IL opracowane przez Meyerhoffa, Lunne i Robertsona
oraz ITB, częściowo zmodyfikowane na podstawie korelacji lokalnej.

Moduł odkształcenia M dla gruntów organicznych określono z wzoru opracowanego przez Kulhawę i Mayne’a :

M = 8,25 ( qc + 0,306×umax – vo)

qc -	średni opór pod stożkiem w wydzielonej warstwie

umax – maksymalne ciśnienie porowe w wydzielonej warstwie

 vo -   całkowite naprężenie pionowe zmierzone w spągu wydzielonej warstwy.

Wyniki badań przedstawiono na wykresach sondowań, z których wynika, że nasypy zalegają w bardzo zróżnicowanych stanach. Lokalnie są zagęszczone i twardoplastyczne (sonda 6, w większości jednak  np. sondy 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 wykazują jednak stan bardzo luźny lub plastyczny.

Maksymalną miąższość gruntów organicznych będącą w przedziale od 0,9 do 1,2 m wykazano w sondowaniach 2, 3 i 4 (otwory nr 4, 5, 6, przekrój V-V). W pozostałych sondowaniach od nr 5 do 9 miąższość słabych gruntów oscyluje w granicach od 0,3 do 0,5 m.

Namuły w podłożu wykazują stan twardoplastyczny i plastyczny (stopień plastyczności określono w wysokości IL = 0, 17 i IL = 0,5) oraz charakteryzują się modułem odkształcenia zawartym w przedziale od Eo=1,5 do Eo= 3,6 MPa.

Sondowania nr 1, 2 i 7 wykazały, że osady piaszczyste w stropowej partii około 2 metrów są luźne na pograniczu stanu średnio zagęszczonego (od ID = 0,2 do ID = 0,38). Na pozostałym obszarze osady piaszczyste zalegają w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym.

Iły w podłożu wykazują stan twardoplastyczny.

6. Analiza wariantów posadowienia obiektu

Z przedstawionych warunków gruntowo-wodnych wynika, że budowa podłoża jest bardzo złożona, spowodowana głębokim zaleganiem gruntów nasypowych i występowaniem wód gruntowych mających kontakt hydrauliczny z wodami rzeki Warty.

Przy zakładanych poziomach posadzek kondygnacji podziemnych i głębokościach posadowienia – 6,5 m należy uznać, że podłoże w stanie obecnym nie nadaje się do bezpośredniego  posadowienia projektowanych budynków.

Należy zatem rozważyć inne sposoby fundamentowania analizując ich wady i zalety. Spośród wielu technologii wybrano dwie tradycyjne i jedną bardzo nowoczesną, należącą do ekonomicznie oszczędnych.

Rozpatrzono następujące warianty posadowienia:

- fundamentowanie bezpośrednie przy założeniu całkowitej wymiany podłoża słabonośnego,

- fundamentowanie pośrednim na palach betonowych,

- posadowieniu bezpośrednim na podłożu wzmocnionym kolumnami żwirowymi.

Ad.1. Posadowienie bezpośrednie na podłożu wymienionym.

Jest najprostszą metodą, polegająca na całkowitym usunięciu nasypów niekontrolowanych i gruntów organicznych i zastąpieniu ich dobrze zagęszczonym gruntem piaszczystym.

Zagęszczenie powinno być zgodne z zasadami ustalonymi w Polskich Normach:

-  PN-99/B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”,

-  PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Wymiana łączy się z wykonaniem wykopu szerokoprzestrzennego do głębokości około 1 metra powyżej poziomu lustra wody gruntowej (do rzędnej ok. 55,0 m n.p.m.), a następnie wbiciu stalowej ścianki szczelnej do rzędnej ok. 46 m n.p.m., w celu obniżenia lustra wody gruntowej i przegłębienia wykopu do poziomu ok. 52 m n.p.m.. Tak głęboki wykop umożliwi wykonanie całkowitej wymiany gruntów nienośnych. Dla zachowania rozkładu nacisków pod kątem 45o w podsypce, wymiana powinna obejmować obszar poszerzony o około 2 m, wychodzący poza lico zewnętrznych fundamentów. W celu zachowania stateczności skarpy powyżej ścianki, wykop szeroko przestrzenny wymaga „bezpiecznego” oskarpowania. Zakres robót ziemnych będzie wymagać kolejnego poszerzenia o co najmniej 7 m (wartość odpowiadającą głębokości wykopu). W związku z czym, łączna kubatura robót ziemnych wyniesie ok. 22 tys. m3, w tym 7 tys. m3 będzie wymagało zastąpienia pospółką.

Na dobrze zagęszczonym podłożu będzie istniała możliwość bezpośredniego posadowienia wszystkich projektowanych obiektów.

Czynniki niekorzystne mogące spowodować niekorzystne reakcje otoczenia to:

- zbliżenie się do istniejącego budynku AWF z siedmiometrowym wykopem na odległość ok. 10 m,

- drgania przy wbijaniu elementów ścianki szczelnej mogące spowodować uszkodzenie instalacji infrastruktury podziemnej i osiadania budynku AWF,

- tymczasowe obniżenie lustra wody gruntowej mogące wpłynąć na dodatkowe osiadania zabudowy sąsiedniej,

- duża kubatura robót ziemnych.

Ad.2. Posadowienie pośrednie na palach

Fundamentowanie pośrednie na palach jest metodą powszechnie stosowaną.

Z uwagi na wrażliwość budynku AWF na osiadania, nie mogą to być jednak pale  wbijane lecz bezwstrząsowe typu CFA lub wiercone. Pale byłyby wykonywane z poziomu wstępnie przygotowanego wykopu wykonanego do rzędnej 55,0 m n.p.m..

Pale CFA

Pale CFA są formowane świdrem ciągłym. Ich wykonawstwo polega na wwierceniu w grunt ciągłego świdra ślimakowego na pełną długość pala. Podczas pogrążania świdra grunt jest częściowo rozpychany na boki, a częściowo wynoszony na powierzchnię terenu. Po dojściu świdra do wymaganej głębokości następuje podciąganie świdra i w tym samym czasie przewodem rdzeniowym tłoczony jest pod ciśnieniem beton. Następnie po betonowaniu wprowadza się zbrojenie. Cały proces powinien być kontrolowany. Nośność pala zależy od jego średnicy.

Do wad tej metody należy zaliczyć:

- znaczna długość pali szacowana na ok. 9 m ,

- konieczność uwzględnienia w obliczeniach nośności tarcia negatywnego pochodzącego od nasypów i gruntów organicznych,

- niebezpieczeństwo rozluźnienia nawodnionych piasków pod podstawą pala w momencie podciągania świdra do góry, wiążące się ze spadkiem nośności pala.

- zastosowanie betonu ze specjalnymi dodatkami chroniącymi pal przed silną agresją chemiczną wykazaną w dokumentacji Geoprojektu.

Pale wiercone

Podobnie jak CFA powinny być wykonywane z poziomu wstępnie przygotowanego wykopu. Wykonawstwu pali wierconych, z wydobywaniem gruntu, zawsze towarzyszy pewne odprężenie podłoża. Zmiana stanu naprężeń w konsekwencji powoduje rozluźnienie gruntu, a to bezpośrednio przekłada się na brak określonej nośności. Zapis ten dotyczy szczególnie klasycznych wierconych pali wielkośrednicowych niezależnie od stosowanej technologii, wykonywanych w piaskach nawodnionych. Tam najczęściej dochodzi do rozluźnienia podłoża i spadku nośności pala.

W dużej mierze do rozluźnienia podłoża przyczynia się złe wykonawstwo:

- brak przestrzegania zasad wiercenia poniżej poziomu wody gruntowej,

- rodzaj użytych narzędzi wiertniczych,

- dokładność oczyszczenia otworu wiertniczego.

Powszechnie panuje opinia, że pale wiercone formowane w piaskach nawodnionych wymagają dodatkowego „podbicia” a więc iniekcji pod i wokół pala, co w rozpatrywanych warunkach gruntowo-wodnych będzie nieuniknione. Podobnie jak przy palach CFA w obliczeniach nośności należy uwzględnić tarcie negatywne oraz dobrać beton odporny na korozję chemiczną.

W obu wypadkach posadowienia pośredniego, z uwagi na wymaganą w normie redukcję oporu granicznego pod podstawą pala wierconego w nawodnionych piaskach, konieczne będzie zagłębienie wszystkich pali w iłach na głębokość minimum 2 m poniżej stropu iłów. Oznacza to, że przeciętna długość jednego pala wyniesie około 9 do 10 metrów.

Ad. 3. Posadowienie bezpośrednie na podłożu wzmocnionym kolumnami żwirowymi.

Dysponując wieloma przykładami świadczącymi, że wykonywanie pali wierconych w nawodnionych piaskach, stanowi duże ryzyko rozluźnienia podłoża i utratę jego nośności, przyjęto rozwiązanie oparte na technologii wgłębnego wzmocnienia podłoża kolumnami żwirowymi KSS i bezpośrednim posadowieniu obiektów na monolitycznych płytach fundamentowych, ukształtowanych na wzór wanien, chroniących dolne kondygnacje przed wysokimi poziomami wód gruntowych, mogących się pojawić w okresach stanów powodziowych rzeki Warty.

Z powodu wykazania silnej agresywności wody gruntowej zrezygnowano z innych metod wzmacniających, wymagających zastosowania zaczynów cementowych czy betonu.

Technologia wzmocnienia kolumnami KSS polega na wprowadzeniu w słabe podłoże do gruntu nośnego, kolumn żwirowych z kruszywa o uziarnieniu od 2 do 32 mm, formowanych z poziomu tzw. platformy roboczej za pomocą specjalnego wgłębnego wibratora. Rozstaw kolumn jest zależny od nośności pojedynczej kolumny i wielkości obciążenia.

Dla rozpatrywanej budowy podłoża określono średnią nośność pojedynczej kolumny w wysokości 143 kN, przy założeniu formowania kolumn w odległościach opartych na osnowie trójkątów równobocznych z poziomu 54,30 m n.p.m., do rzędnej 49,5 m n.p.m.. Trzony będą pogrążone w 1,5 metrowej warstwie średnio zagęszczonych piasków średnich, a długość robocza wyniesie 4,8 m. W zależności od nacisków przekazywanych przez płytę na podłoże, rozstawy osiowe kolumn wyniosą:

1,0 m - dla nacisku 150 kPa,

1,3 m - dla nacisku 125 kPa,

i 1,6 m - dla nacisku 100 kPa.

Kierując się zasadą zachowania równomierności obciążeń i osiadań, rozstaw kolumn dostosowano do izolinii naprężeń, wyznaczonych dla poszczególnych segmentów płyt fundamentowych.

7. Wnioski i wytyczne w zakresie posadowienia

Przeprowadzone badania upoważniają do sformułowania następujących wniosków i zaleceń:

- Podłoże gruntowe na głębokość 6 i 8 m od powierzchni terenu stanowią nasypy  niekontrolowane podścielone warstwą gruntów organicznych. Głębiej zalegają osady rzeczne odłożone w postaci piasków drobnych i średnich odłożonych na iłach poznańskich. Piaski są w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym.

- Woda gruntowa występuje w piaszczystej warstwie wodonośnej piętra czwartorzędowego, a jej poziomy są związane ze stanami wód rzeki Warty. W okresie badań (kwiecień 2005)  lustro wody stabilizowało się na rzędnych 51,6 i 53,4 m n.p.m. i było o ponad metr niżej od poziomu 54,6 zanotowanego wiosną 1979 roku w czasie dużej powodzi.

- Z badań archiwalnych Geoprojektu wynika, że woda gruntowa charakteryzuje się silną agresywnością siarczanową. Badania te są jednak oparte na nieaktualnej od 2003 roku normie.

- W myśl Polskiej Normy „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”, w podłożu panują złożone warunki gruntowe do posadowienia projektowanego obiektu.

- Rozpatrywany obiekt wymaga posadowienia pośredniego na palach lub posadowienia bezpośredniego na płycie fundamentowej opartej na wzmocnionym podłożu.

- Po przeprowadzeniu analizy wariantów posadowienia, wybrano rozwiązanie ostatnie polegające na wzmocnieniu podłoża słabonośnego kolumnami KSS.

Zaletą tego rozwiązania jest:

  - znaczna oszczędność robot ziemnych,

  - możliwość wykonywania robót prawie w każdych warunkach,

  - uszlachetnienie i doprowadzenie do jednorodności słabego podłoża,

  - zagwarantowanie równomiernych osiadań,

  - mała wrażliwość kolumn na wahania poziomu wody gruntowej,

  - odporność na agresję chemiczną wody gruntowej.

- Przed przystąpieniem do wzmocnienia należy etapami wykonywać wykop otwarty (wstępny), którego dno powinno być na rzędnej 54,30 m n.p.m..

- W celu wprowadzenia i umożliwienia poruszania się sprzętu w wykopie, na jego dnie należy ułożyć platformą roboczą grubości 0,5 m składającą się z pospółki zagęszczonej do wskaźnika Is = 0,95, wyłożonej na geotkaninie separacyjnej o wytrzymałości na rozciąganie min 10 kN/m. W czasie tych robót może zachodzić konieczność obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej.

- Kolumny KSS należy formować z kruszywa o uziarnieniu od 2 do 32 mm, za pomocą specjalnego wgłębnego wibratora. Rozstaw kolumn został przedstawiony na rysunku rzutu fundamentów w części konstrukcyjnej projektu budowlanego.

- Każda kolumna musi posiadać metrykę wykonania: obejmującą datę, zagłębienie wibratora, ilość zużytego kruszywa i betonu.

- Kontrolą jakości powinno być próbne obciążenia statyczne pojedynczych kolumn wykonane według odrębnego projektu próbnego obciążenia.

- Po wykonaniu kolumn należy zebrać i wyrównać dno wykopu do poziomu 53,8 m n.p.m. i ułożyć poduszkę żwirową grubości 0,5 m zagęszczoną do wskaźnika Ismin 0,97, ułożoną na geotkaninie o jednakowej wytrzymałości podłużnej i poprzecznej 120/120 z wysokomodułowego poliestru.

- Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do wykonywania płyty fundamentowej.

- Wzmocnieniem podłoża należy objąć także powierzchnię zabudowy zaplecza technicznego po obu stronach sal wykładowych. Z uwagi na zaprojektowane uskoki ław fundamentowych, kolumny KSS proponuje się wykonać do poziomu 54,7 m n.p.m. i resztę uzupełnić zagęszczoną podsypką piaskową.

- Posadowienie kładki dla pieszych również wymaga wzmocnienia podłoża kolumnami KSS rozstawionymi co 1,6 m, wykonanymi z poziomu platformy 55,6 m n.p.m., zdjęcia głowic do poziomu 55,1 m n.p.m. i nałożenia na geotkaninie półmetrowej zagęszczonej poduszki żwirowej.

- Podobnie jak przy posadowieniu kładki, zaleca się wzmocnienie podłoża dla oparcia murów oporowych i wykonania zjazdów do części podziemnej.

- Dopuszcza się modyfikację wzmocnienia podłoża kolumnami KSS po dokładnym określeniu klasy ekspozycji dotyczącej agresji chemicznej wody gruntowej.

Poznań, dnia 20 listopada 2006 r.                                                     Dr inż. Paweł Borowczak