### ZAŁĄCZNIK NR 4

### POMPOWNIA ŚCIEKÓW – Pd1

Zestawienie parametrów dobranych pompowni (TABELA 1)

| Lp. | # Typ pompowni | Rodzaj wirnika | Liczba pomp | średnica rurociągu | Średnica / całkowita wys. zbiornika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [szt] | mm | mm |
| P2 | ### Monolityczna pompownia ścieków | vortex | 2 | 110 | 1200 / 4990* |

*szacunkowa wysokość zbiornika

Elementy wyposażenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)

| l.p. | Nazwa elementu | Ilość el | materiał |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie standardowe |  |  |
| 1 | Zbiornik pompowni – monolityczny | 1 kpl | Polimerobeton |
| 2 | Właz kwadratowy jednoskrzydłowy z zamkiem z wkładką patentową oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
| 3. | System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej; zblokowany system „rura w rurze” eliminujący dwa otwory w pokrywie | 1 kpl | PCV |
| 4. | Szafka sterowniczo-zasilająca IP 54 | 1 szt. | - |
| 5. | ##### Sonda hydrostatyczna w osłonie tworzywowej | 1 szt. | Stal nierdzewna |
| 6. | Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika | 2 kpl | - |
| 7. | Mikrosterownik | 1 kpl | - |
| 8. | Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych wyposażenia pompowni | 1 kpl. | - |
| 9. | Pompa zatapialna zgodnie z tabelą nr 1 | 2 szt. | - |
| 10. | Kolano stopowe sprzęgające | 2 szt. | żeliwo |
| 11. | Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy z szeklą | 2 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
| 12. | Prowadnice | 2 kpl. | Stal kwasoodporna1.4301 |
| 13. | Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze stali kwasoodpornej. Spawy wykonane są maszynowo metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrów spawania. | 2szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
| 14. | Łącznik poziomy rurociągu | 1 szt. | - |
| 15. | Zawór zwrotny kulowy DN 100 | 2 szt. | żeliwo |
| 16. | Zasuwa odcinająca klinowa DN 100 obsługiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków Dz. U. 93.96.438 | 2 szt. | żeliwo |
| 17. | System zamykania zasuw z poziomu terenu | 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
| 18. | Klucz do zasuw | 1 szt | - |
| 19. | System podpór i zamocowań | 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
| 20. | Drabinka do dna zbiornika | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
| 21 | Sygnalizator optyczno – akustyczny | 1 szt. | - |
| 22. | Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża dn 52 | 1 szt. | - |

# OPIS TECHNICZNY POMPOWNI ŚCIEKÓW

## Rozwiązania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy mają być udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,

- piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

- obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,

- drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu),

- właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane,

- wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

- właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,

- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano połączenia wyrównawcze,

- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

## Rozdzielnia sterująca

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54,

- posiada znak CE,

- posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową

- wyposażenie rozdzielnie sterującej:

- sterownik mikroprocesorowy współpracujący z wyłącznikami pływakowymi,

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,

- dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu,

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),

- grzałka z termostatem.

## Mikrosterownik

- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),

- zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę nastaw sterownika,

- kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),

- kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg),

- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20 mA,

- posiada znak CE.

## Pompy

- pompy są tak dobrane aby każda z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę,

- wirnik otwarty VORTEX

- korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków

- silniki pomp muszą posiadają obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68

- pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

- pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy równoległej

## Obudowa pompowni ścieków polimerobeton

- wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:

- wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2,

- wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2,

- odporność chemiczna (pH 1-10),

- gęstość 2,3 g/cm3.

- posiada aprobatę techniczną lub znak CE ,

- dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

- otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne,

- średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni

## Serwis

- zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta

## Informacje ogólne

- wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,

- każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,

- urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,

- rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:

- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć

- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna.

| - Rodzaj dopływających ścieków | Ścieki deszczowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rurociąg doprowadzający ścieki |  |  |  |  |
|  rzędna dopływu do pompowni Hdop | 53,45 | m n.p.m. |  |  |
|  materiał rurociągu | PCV |  |  |  |
|  średnica rurociągu | 200 |  |  |  |
|  rzędna dopływu do pompowni Hdop |  |  |  | m n.p.m. |
|  materiał rurociągu |  |  |  |  |
|  średnica rurociągu |  |  |  |  |
| - Rurociąg tłoczny: |  |  |  |  |
|  materiał rurociągu | PE80 PN7,5 SDR17 |  |  |  |
|  średnica rurociągu | 110 |  |  |  |
|  rzędna na wylocie z pompowni Htł.ps | 56,20 | m n.p.m. |  |  |
| - Rzędna terenu przy przepompowni Ht | 56,93 | m n.p.m. |  |  |
| - Parametry pracy pompy |  |  |  |  |
|  wydajność | 57,88 | m3/h |  |  |
|  wysokość podnoszenia | 6,95 | m |  |  |
| - Pompy |  |  |  |  |
|  typ wirnika | vortex |  |  |  |
|  napięcie zasilania | 400 | V |  |  |
| - Rzędne |  |  |  |  |
|  posadowienia pompowni Hpp | 51,94 | m n. p. m |  |  |
|  dna komory pompowni Hd | 52,06 | m n. p. m |  |  |
|  pokrywy pompowni Hpok | 56.93 | m n. p. m |  |  |
|  minimalnego poziomu ścieków | 52,75 | m n. p. m |  |  |
|  maksymalnego poziomu ścieków | 53,05 | m n. p. m |  |  |
|  alarmowego poziomu ścieków | 53,35 | m n. p. m |  |  |
| - Wysokość |  |  |  |  |
|  retencyjna komory pompowni | 0,30 | m |  |  |
|  martwa | 0,69 | m |  |  |
|  pokrywy ponad terenem | 0,00 | m |  |  |
| - Objętość |  |  |  |  |
|  retencyjna komory pompowni | 0,34 | m3 |  |  |
|  martwa | 0,77 | m3 |  |  |
| - Obudowa z pokrywą |  |  |  |  |
|  typ obudowy | polimerobetonowa |  |  |  |
|  średnica wewnętrzna | 1200 | mm |  |  |
|  wysokość obudowy | 4990 | mm |  |  |
| - Komora pompowni |  |  |  |  |
|  miejsce montażu szafki sterowniczej | poza pompownią |  |  |  |
|  odległość szafki sterowniczej od pompowni | 15 |  | m |  |
|  usytuowanie pompowni | jezdnia |  |  |  |

Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie montaż szafy.

- Schematyczny rysunek zaprojektowanej monolitycznej pompowni