Projekt Wykonawczy

instalacji technologicznej węzła cieplnego

dla Budynku dydaktycznego AWF w Poznaniu

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

2.Przedmiot i zakres opracowania

3.Dane techniczne węzła cieplnego

4.Armatura, rurociągi, izolacje termiczne i antykorozyjne

5.Montaż urządzeń.

6.Wytyczne branżowe.

7. Nastawy urządzeń

II.OBLICZENIA

III.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW-WĘZEŁ CIEPLNY

IV.RYSUNKI

1.Plan sytuacyjny w skali 1:500 			rys.nr WE 1.

2.Schemat technologiczny węzła 			rys.nr WE 2.

3.Rzut pomieszczenia węzła

Przekrój A-A			rys.nr WE 3.

Poznań czerwiec 2007r

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora ,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- normy i wytyczne projektowania węzłów cieplnych i sieci cieplnych,

- załącznik do umowy przyłączeniowej nr 656/2006 – Warunki przyłączenia do sieci

ciepłowniczej – pismo DALKIA  Poznań 05.10.2006r.

- uzgodnienia z użytkownikiem obiektu,

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny węzła cieplnego co, cwu i wentylacji pracującego dla potrzeb budynku AWF w Poznaniu .

3. Dane techniczne węzła cieplnego.

Źródłem ciepła dla węzła cieplnego jest sieć miejska, od której doprowadzone zostanie przyłącze cieplne o średnicy 2xDN 65 mm.

- temperatura czynnika grzejnego dla węzła c.o.:			            Tzs/Tps = 130/65 oC,

- temperatura czynnika grzejnego dla węzła wentylacji.:		            Tzs/Tps = 130/65 oC,

- ciśnienie dyspozycyjne na progu węzła :				            20,0 mH2O,

- zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. :                                                      Qco        = 251,73 kW

- zapotrzebowanie ciepła na cele wentylacji :                                           Qwent.    = 308,25 kW

- zapotrzebowanie ciepła na cele c.w. :                                                     Qcw śr    =   60,0 kW

Qcwmax = 120,0 kW

- temperatury obliczeniowe instalacji c.o. :                                                   tzi/tpi =  80/60 oC,

- temperatury obliczeniowe instalacji wentylacji :                                        tzi/tpi =   80/60 oC,

- temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. :                                                tzi/tpi =  55/5 oC,

- wymagane ciśnienie na rozdzielaczach c.o. :                                          Dpinst.1 =  35,0 kPa,

- wymagane ciśnienie na rozdzielaczach wentylacji :                               Dpinst.1 =  39,0 kPa,

- wymagane ciśnienie na rozdzielaczach c.w. :                                         Dpinst.2 =  28,0 kPa,

- ciśnienie statyczne instalacji c.o.i wentylacji :                                              pst. =  230,0 kPa,

Dla powyższych parametrów projektuje węzeł w zabudowie kompaktowej lub indywidualnej

3.1. Węzeł przyłączeniowy.

Węzeł cieplny będzie zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach obliczeniowych 130/65oC. Na przewodzie zasilającym za zaworem odcinającym należy zamontować filtroodmulnik magnetyczny FOMbis 65 o średnicy nominalnej 65 mm służący do oczyszczania wody sieciowej.

Na przewodzie powrotnym zostanie zamontowany ogranicznik przepływu wody sieciowej typ AIPB 40 DN 40 firmy DANFOSS oraz układ rozliczeniowy energii cieplnej z wodomierzem ultradźwiękowym typu ULTRAFLOW o Dn40 i Qn=10 m3/h z modułem LON. Przed przepływomierzem należy zamontować filtr siatkowy kołnierzowy FS-1 o średnicy DN 65.

Napełnianie zładu instalacji wewnętrznej c.o. i wentylacji będzie odbywało się ręcznie z rurociągu powrotnego wody sieciowej przewodem Dn 15 mm wyposażonym w zawory odcinające, kryzę dławiącą, wodomierz do wody gorącej o przepływie nominalnym -1,5.

3.2. Węzeł wymiennikowy centralnego ogrzewania i wentylacji

Przygotowanie wody instalacyjnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych będzie odbywało się w wymienniku płytowym skręcanym typu M10-BFG – 47 płyt firmy ALFA LAVAL. Temperatura zasilania instalacji c.o. będzie regulowana poprzez zawór regulacyjny typu VVF52.40 o Kvs=12,5 m3/h firmy SIEMENS. Temperatura zasilania instalacji c.o. będzie regulowana w zależności od temperatury zewnętrznej - regulacja pogodowa regulatorem programowalnym pogodowym RVD 230 firmy SIEMENS.

Z uwagi na zasilanie instalacji c.o. i wentylacji z jednego wymiennika zaprojektowano jako dwustrefowy z oddzielną regulacją temperatury każdego obiegu zaworem trójdrogowym typu VBF21.50 Dn50 o Kvs=40 m3/h firmy SIEMENS. Układ jest sterowany regulatorem Rva63.280

Jako pompy obiegowe zastosowano dla każdego obiegu niezależne pompy  z podziałem na obiegi  firmy GRUNDFOS typu:

- instalacja c.o. – pompa MAGMA 50-120 F

- instalacja wentylacji – pompa TPE 50-160

z integralnym układem regulacyjnym z przetwornicą częstotliwości. Dla obiegów grzewczych zaprojektowano  układ pomp rezerwowych.

Projektuje się system zabezpieczenia instalacji CO w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym typu REFLEX . Zabezpieczenie instalacji stanowią :

-    naczynie ciśnieniowe typu REFLEX typ N600-340 ST,PN5 lub równoważne innego

producenta

-    dwa zawory bezpieczeństwa typu SYR 11/4'', do = 27 mm i nastawie 5 bar  lub

równoważny innego producenta

Do oczyszczania wody cyrkulacyjnej przewidziano filtroodmulnik magnetyczny FOMbis 100 o średnicy DN100 mm zamontowany na przewodzie powrotnym instalacji c.o. Napełnianie zładu instalacji c.o. będzie się odbywało poprzez zawór uzupełniający typu ALMD DN15 firmy MTR INTERMESS   lub równoważne innego producenta. Zawór nastawić na ciśnienie 1,1 bar.

3.3. Węzeł wymiennikowy ciepłej wody użytkowej

Projektuje się układ podgrzewu CWU jednostopniowy, bezzasobnikowy, w układzie równoległym ze skręcanym  płytowym wymiennikiem ciepła typu M6-MFG-14 płyt firmy ALFA LAVAL.

Temperatura c.w.u. regulowana będzie zaworem typu VVF52.15 o Kvs=4,0 m3/h Dn15, firmy SIEMENS.

Przepływ wody cyrkulacyjnej wymuszony będzie przez pompę cyrkulacyjną o przepływie.....  typu UPE25-60B-180 produkcji firmy GRUNDFOS. Do oczyszczania wody cyrkulacyjnej przewidziano filtroodmulnik magnetyczny typu FOMbis 25 o średnicy Dn25 produkcji THERMO Poznań zamontowany po stronie ssącej pompy cyrkulacyjnej.

Projektuje się system zabezpieczenia instalacji CW 1 zaworem bezpieczeństwa  typu SYR 2115 DN 11/4”, do = 27 mm i nastawie 6 bar firmy HANS SASSERATH  lub równoważny innego producenta.

4. Armatura, rurociągi, izolacje termiczne i antykorozyjne

Jako armaturę odcinającą zastosowano:

- po stronie pierwotnej - zawory odcinające kulowe firmy ZAWGAZ do  wspawania,

- po stronie wtórnej -  zawory odcinające kulowe firmy OPAL GIACOMINI gwintowe.

Wszystkie rurociągi w węźle cieplnym (oprócz rurociągów wodociągowych) należy wykonać z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Rurociągi te łączyć przez spawanie i prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku odwodnień. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub umocować na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odległości między podporami powinny wynosić od 3 do 4 m. Najwyższe punkty instalacji węzła cieplnego należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.

Rurociągi c.w.u. wykonać z rur z tworzywa sztucznego PP PN20.

Instalację należy poddać próbie wodnej na ciśnienie :

- 20,0 bar po stronie sieciowej,

- 8,0 bar po stronie instalacyjnej.

Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny.

Uwaga !

Naczynie ciśnieniowe  i zawory bezpieczeństwa zamontować dopiero po wykonaniu prób ciśnieniowych.

Po wykonaniu próby szczelności należy instalację węzła cieplnego poddać dwukrotnemu płukaniu. Po każdym płukaniu wyczyścić filtroodmulniki i filtry siatkowe.

Rurociągi pomalować farbą poliwinylową do gruntowania termoodporną do 400 oC, szarą, srebrzystą (symbol 1521503), a następnie dwa razy emalią poliwynylową termoodporną do 400 oC (symbol 1523001).

Wszystkie rurociągi izolować za pomocą otulin termoizolacyjnych z prefabrykowanej pianki poliuretanowej  typu „STEINONORM” o grubościach :

| Średnica rurociągu [mm] | 1350C | 950C | 700C | 500C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| DN 32 | 35 | 25 | 20 | 20 |
| DN 40 | 40 | 25 | 20 | 20 |
| DN 50 | 40 | 25 | 20 | 20 |
| DN 65 | 40 | 25 | 25 | 25 |
| DN 80 | 45 | 30 | 25 | 25 |
| DN 100 | 50 | 30 | 25 | 25 |

Kierunki przepływu wody oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 50 do 300 mm, zależnie od średnicy rurociągu.

5.  Montaż urządzeń

- w czasie montażu węzła posługiwać się schematem technologicznym, na którym w  sposób  kompleksowy uwidoczniono armaturę i osprzęt,

- przewody prowadzić ze spadkiem 0.3%,

- przewody prowadzone pod stropem montować na wieszakach, a na ścianie na podporach ślizgowych wspornikowych,

- pomiędzy podporą a przewodami zastosować podkładki tłumiące hałas,

- dla termometrów montowanych na przewodach do średnicy 65 mm włącznie  należy odcinkowo  przewód  pogrubić do wymiaru następnej średnicy,

- wystającą część czujników oraz ich głowice zaizolować termicznie,

- przed montażem  zaworów regulacyjnych  przewody sieciowe należy skutecznie

przepłukać,

-     instalację węzła po stronie wysokiej napełniać od strony zasilania,

- zawory automatycznej regulacji montować zgodnie z kartami katalogowymi tych

urządzeń,

-     urządzenia montować zgodnie z ich DTR,

- czujnik temperatury zewnętrznej montować na ścianie północnej obiektu,

- całość prac wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz aktualnie obowiązującymi przepisami BHP,

6. Wytyczne branżowe.

elektryczne :

Należy zaprojektować rozdzielnię elektryczną z wyłącznikiem głównym i zasilać tą rozdzielnią

- szafkę sterowniczą węzła z której będą zasilane wszystkie urządzenia technologiczne (siłowniki i czujniki, szafka sterownicza musi posiadać  wyprowadzenie zasilania i sterowania do 1 pompy (cyrkulacja c.w.) raz czujników temperatury),

- pompy i siłowniki zaworów mieszających na rozdzielaczu c.o.,

- oświetlenie pomieszczenia węzła,

- gniazdo wtykowe 1 sztuka 230 V prąd o mocy 2 kW.

Dodatkowo w rozdzielni musi być zamontowane zabezpieczenie różnicowo prądowe i bezpieczniki przedlicznikowe.

Czujniki temperatury zewnętrznej lokalizować na ścianie północnej 2 metry od poziomu terenu.

Stosować oprawy oświetleniowe jarzeniowe, typu izolacyjnego. Osprzęt instalacyjny w wykonaniu IP44. Instalacje prowadzić w rurkach instalacyjnych lub korytkach. Podejście do silników i innej aparatury mocować na konstrukcjach wsporczych osłaniających od uszkodzeń mechanicznych (zasilanie od góry).

Konieczne jest wykonanie miejscowych połączeń wyrównawczych urządzeń i instalacji. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie jednym wyłącznikiem różnicowo-prądowym całego obiektu.

akpia

- podłączyć dwa regulatory poprzez port PLB,

- czujnik temperatury zewnętrznej lokalizować na ścianie północnej budynku,

- zabezpieczyć pompy przed suchobiegiem za pomocą przetwornika ciśnienia,

-  podłączyć urządzenia automatyki w sposób umożliwiający samoczynne wyłączenie  pompy obiegowej c.o. w okresie przejściowym - zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.

budowlane

- zamontować drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz stalowe o ognioodporności 30 minut,

- posadzkę wykonać jako nie pylącą,

- ściany pomalować do wysokości 2 metrów farbą olejną, powyżej łącznie z sufitem farbą emulsyjną

wod.-kan. :

- do węzła doprowadzić wodę zimną rurociągiem z polipropylenu o Dn 20 mm,

- wyposażonym w zawór czerpalny ze złączką do węża.

- wykonać wpust podłogowy kanalizacyjny, posadzkę wyprofilować w kierunku spustu,

- pomieszczenie węzła odwodnić do kanalizacji.

- jako rury odwadniające stosować rury żeliwne.

wentylacyjne :

W pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną.

II. OBLICZENIA

1. Dane do obliczeń :

Źródłem ciepła dla węzła cieplnego jest sieć miejska, od której doprowadzone zostanie przyłącze cieplne o średnicy 2xDN 65 mm.

- temperatura czynnika grzejnego dla węzła c.o.:				Tzs/Tps = 130/65 oC,

- temperatura czynnika grzejnego dla węzła wentylacji.:			Tzs/Tps = 130/65 oC,

- ciśnienie dyspozycyjne na progu węzła :					              20,0 mH2O,

- zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. :                                                  	     Qco = 251,73 kW

- zapotrzebowanie ciepła na cele wentylacji :                                             Qwent = 308,25 kW

- zapotrzebowanie ciepła na cele c.w. :                                                 	 Qcw śr  =    60,0  kW

Qcwmax = 120,0 kW

- temperatury obliczeniowe instalacji wentylacji :                                          tzi/tpi =  80/60 oC,

- temperatury obliczeniowe instalacji c.o. :                                                   tzi/tpi = 80/60 oC,

- temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. :                                                tzi/tpi = 55/5   oC,

- wymagane ciśnienie na rozdzielaczach c.o. :                                           Dpinst.1 = 40,0  kPa,

- wymagane ciśnienie na rozdzielaczach wentylacji :                                Dpinst.1 = 45,0  kPa,

- wymagane ciśnienie na rozdzielaczach c.w. :                                          Dpinst.2 = 35,0  kPa,

- ciśnienie statyczne instalacji c.o.i wentylacji :                                               pst. = 230,0 kPa,

2. Obliczenie ilości wody sieciowej dla potrzeb węzła  :

a. ilość wody w przyłączu do węzła :

msco = (251,73+308,25+60)/4,19/(130-65) =2,27 kg/s = 8,17 t/h.

b. ilość wody na potrzeby c.o. i wentylacji :

msco = (251,73+308,25)/4,19/(130-65) =2,06 kg/s = 7,42 t/h.

c. ilość wody sieciowej na potrzeby c.w.u. :

mscw = 120/(70-25)/4,19 =0,64 kg/s = 2,3 t/h

3. Obliczenie ilości wody instalacyjnej dla potrzeb c.o., wentylacji  i c.w.u. :

a. ilość wody na potrzeby c.o. :

mico = 251,73/4,19/(80-60) = 3,0 kg/s = 10.81 t/h.

b. ilość wody na potrzeby wentylacji

miw = 308,25/4,19/(80-60) =3,68 kg/s = 13,2 t/h.

c. ilość wody na potrzeby c.w.u. :

micwu = 120/4,19/(55-5) =0,57 kg/s = 2,1 t/h.

d. ilość wody na potrzeby cyrkulacji c.w.u. :

micyr = 0,4*2,1 = 0,23 kg/s = 0,82 t/h.

4. Obliczenie i dobór pomp obiegowych

Pompa obiegu wentylacyjnego :

Wymagana wydajność pompy wynosi Vp=13,5 m3/h

Wymagana wysokość podnoszenia pompy  wynosi : Hp = 93,0 kPa

Straty ciśnienia

obieg wspólny					- 26.5 kPa

armatura odcinająca i zwrotna		- 10,0 kPa

zawór mieszający				- 11,5 kPa

ciśnienie dyspozycyjne instalacji 		- 45.0 kPa

Razem						- 93,0 kPa

Dla ww. warunków dobrano pompę typu TPE50-160/2-S seria 2000 firmy GRUNDFOS + jedna pompa rezerwowa.

Pompa obiegu centralnego ogrzewania :

Wymagana wydajność pompy wynosi Vp=11,0 m3/h

Wymagana wysokość podnoszenia pompy  wynosi : Hp = 85,2 kPa

Straty ciśnienia

obieg wspólny					- 26,5 kPa

armatura odcinająca i zwrotna		- 10,0 kPa

zawór mieszający 				-   8,7 kPa

ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.	- 40,0 kPa

Razem						- 85,2 kPa

Dla ww. warunków dobrano pompę typu MAGMA 50-120F firmy GRUNDFOS + jedna pompa rezerwowa.

Pompa obiegu cyrkulacyjnego ciepłej wody:

Wymagana wydajność pompy wynosi Vp=0,9 m3/h

Wymagana wysokość podnoszenia pompy  wynosi : Hp = 50,0 kPa

Straty ciśnienia obiegu przez wymiennik

- wymiennik ciepła 			-   5,0 kPa

- armatura 				-   5,0 kPa

- instalacja 				- 35,0 kPa

- FOM bis 25				-   5,0 kPa

# Razem					- 50,0 kPa

Dla ww. warunków dobrano pompę typu UPE25-60B 180 firmy GRUNDFOS.

5. Obliczenia i dobór układu zabezpieczenia instalacji wewnętrznej:

5.1 Dobór naczynia ciśnieniowego :

Doboru naczynia przeponowego dokonano zgodnie z PN-99/B-02414

- ciśnienie spoczynkowe instalacji wewnętrznej c.o. :                                         ps = 230 kPa,

- ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa :                                      po = 5,0 bar,

- pojemność zładu:						                               Vzł = 5,4 m3 ,

pojemność użytkowa naczynia:	V u  =  V zł  x  x 

gdzie 	 = 999,8 kg/m3  ( w temperaturze 10 C )

 = 0,0287 dm3 / kg ( dla parametrów 80/60 C )

V u  = 5,4 x 999,8 x 0,0287 = 155,0 dm3

pojemność całkowita naczynia : V n  = V  u x ( p max + 0,1 ) / ( p max  - p )

gdzie 	p max  = 0,45 MPa ( obl. max ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji )

p      = 0,25 MPa ( ciśnienie statyczne w instalacji + 0.2 nadwyżki)

V n = 155 x ( 0,45 + 0,1 ) / ( 0,45 - 0,23) = 387,0 dm3

Dobrano naczynie ciśnieniowe Reflex  typ N500 o PN6.

5.2. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla instalacji wewnętrznej c.o. :

Doboru zaworu bezpieczeństwa dokonano w oparciu o PN-99/B-02414 oraz DT-UC-90/WO.

a/ Obliczenie strumienia wody z pękniętego wymiennika płytowego wg PN-99/B-02414 wynosi :

mw = 5,03 x αcw  x A x [(p1 - p2) x ρ]0,5,

gdzie :

αcw  = 1,0 - współczynnik wypływu z pękniętego wymiennika,

A = 20,8 mm2 - powierzchnia pękniętego wymiennika płytowego M10B,

p1 = 1,6 MPa - ciśnienie po stronie sieciowej,

p2 = 0,5 MPa,

ρ = 917 kg/m3,

mw =2 x 5,03 x 1,0 x 20,8 x [(1,6 - 0,5) x 917]0,5 = 6645,7 kg/h,

b/ Obliczenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa dla pękniętego wymiennika :

Przepustowość zaworu musi być większa lub równa przepustowości pękniętego wymiennika, tzn. mz > mw,

mz = 5,03 x αcw  x Az x [(p1 - p2) x ρ]0,5,

Dla zaworu bezpieczeństwa typu SYR 1915 o DN 11/4’ współczynnik wypływuαc zależny jest od współczynnika b1, gdzie :

b1 = p1−ppx 100%,

p1 = 0,5 x 1,1 = 0,55 MPa - maksymalne ciśnienie zrzutowe przed zaworem (po stronie  instalacyjnej),

p = 0,5 MPa - ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa,

b1 = 10%,

Dla b1 =10% w zakresie ciśnienia otwarcia – 0.5 MPa αc = 0,36,

Powierzchnia siedliska zaworu wynosi :

Az = p´d24,

Przyjęto dwa zawory bezpieczeństwa typu SYR 1915 o wielkości 1 ¼’, (do = 27 mm).

Dla tak dobranego zaworu, jego przepustowość wynosi :

mz = 2 x 5,03x0,36 x 572 x [(0,55-0) x 917]0,5 = 46522,0 kg/h >mw=6645,7 kg/h ,

c/ sprawdzenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa dla pary :

m = 3600 x Nr,

N - wydajność max dobranego wymiennika ALFA LAVAL M10B-42 N = 590 kW,

r - ciepło parowania przy ciśnieniu 0,5 MPa = 2088 KJ/kg,

m = 3600 x 590 / 2088 = 1017,2 kg/h,

- obliczenie przekroju (średnicy) zaworu :

m = 10 x K1 x K2 x αx A x (p1 + 0,1),

K1 = 0,52 wg wykresu przy p1 = 0,66 MPa,

K2 = f(c,β,),

β= p2+0,1p1+0,1= 0,131   =>  K2 = 1,0

Dla b1 =10% w zakresie ciśnienia otwarcia – 0.5 MPa α = 0,48,

mz = 2 x10 x 0,52 x 1,0 x 0,48 x 572 x (0,55+ 0,1) = 1856,0 kg/h > mp = 1017,2 kg/h,

Dobrane dwa zawory bezpieczeństwa typu SYR 1915 DN 1 ¼’ o średnicy gniazda do = 27 mm  posiadają wystarczającą przepustowość dla wody i pary.

Nastawa zaworu - 0.5 MPa

5.3. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla węzła c.w.u.

Doboru zaworu bezpieczeństwa dokonano w oparciu o PN-99/B-02414 oraz DT-UC-90/WO.

a/ Obliczenie strumienia wody z pękniętego wymiennika płytowego wg PN-99/B-02414 wynosi :

Powierzchnia pękniętego wymiennika płytowego

mw = 5,03 x αcw  x A x [(p1 - p2) x ρ]0,5,

gdzie :

αcw  = 1,0 - współczynnik wypływu z pękniętego wymiennika,

A = 11 mm2 - powierzchnia pękniętego wymiennika płytowego M6-FG-14 płyt

p1 = 1,6 MPa - ciśnienie po stronie sieciowej,

p2 = 0,6 MPa,

ρ = 917 kg/m3,

mw =2 x 5,03 x 1,0 x 11 x [(1,6 - 0,6) x 917]0,5 = 3351,0 kg/h,

b/ Obliczenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa dla pękniętego wymiennika :

Przepustowość zaworu musi być większa lub równa przepustowości pękniętego wymiennika, tzn. mz > mw,

mz = 5,03 x αcw  x Az x [(p1 - p2) x ρ]0,5,

Dla zaworu bezpieczeństwa typu SYR 2115 współczynnik wypływuαc zależny jest od współczynnika b1, gdzie :

b1 = p1−ppx 100%,

p1 = 0,6 x 1,1 = 0,66 MPa - maksymalne ciśnienie zrzutowe przed zaworem (po stronie  instalacyjnej),

p = 0,6 MPa - ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa,

b1 = 0,66−0,600,60 x 100% = 10%,

Dla b1 =10% w zakresie ciśnienia otwarcia – 0.6 MPa αc = 0,25,

Powierzchnia siedliska zaworu wynosi :

Az = p´d24,

Przyjęto jeden zawór bezpieczeństwa typu SYR 2115 o wielkości 1 1/4”, (do = 27 mm).

Dla tak dobranego zaworu, jego przepustowość wynosi :

mz = 2x5,03x0,25x 572 x [(0,66-0) x 917]0,5 = 35390,8 kg/h >mw=3351,0 kg/h,

c/ sprawdzenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa dla pary :

m = 3600 x Nr,

N - wydajność max dobranego wymiennika ALFA LAVAL M6MFG-14 N = 120 kW,

r - ciepło parowania przy ciśnieniu 0,6 MPa = 2057,8 KJ/kg,

m = 3600 x 120 / 2057,8 = 210,0 kg/h,

- obliczenie przekroju (średnicy) zaworu :

m = 10 x K1 x K2 x αx A x (p1 + 0,1),

K1 = 0,52 wg wykresu przy p1 = 0,66 MPa,

K2 = f(c,β,),

β= p2+0,1p1+0,1= 0,131   =>  K2 = 1,0

Dla b1 =10% w zakresie ciśnienia otwarcia – 0.6 MPa α = 0,48,

mz = 10 x 0,52 x 1,0 x 0,48 x 572 x (0,66+ 0,1) = 1085,0 kg/h > mp = 210,0 kg/h,

Dobrany zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915 DN 1 ¼’ o średnicy gniazda do = 27 mm  posiada wystarczającą przepustowość dla wody i pary.

Nastawa zaworu - 0.5 MPa

6.0 Dobór zaworów regulacyjnych

6.1.Dobór zaworu regulacyjnego c.o.

m smaxZ = 7,4 t/h,

DpzoZ = mscokvs2= (7,4/12,5)2*98,1 = 34,4 kPa - w sezonie zimowym

Dobrano zawór regulacyjny przelotowy typu VVF52-40-12,5 firmy SIEMENS, DN 40 mm, kvs = 12,5 m3/h, PN25.

6.2.Dobór zaworu regulacyjnego c.w.

m smaxZ = 2,3 t/h,

DpzoZ = mscokvs2= (2,3/4,0)2*98,1 = 32,2 kPa - w sezonie letnim

Dobrano zawór regulacyjny przelotowy typu VVF52-15-4,0 firmy SIEMENS, DN 15 mm,

kvs = 4,0 m3/h, PN25.

6.3.Dobór zaworu regulacyjnego różnicy cisnienia i przepływu

m smaxZ = 2,3 t/h,  m smaxZ = 8,2 t/h,

DpzoZ = mscokvs2= (2,3/16,0)2*98,1 + 20 = 22,0 kPa - w sezonie letnim

DpzoZ = mscokvs2= (8,2/16,0)2*98,1 + 20 = 45,8 kPa - w sezonie zimowym

Dobrano zawór regulacyjny przelotowy typu AIPB firmy DANFOSS, DN 40 mm, kvs = 16,0 m3/h, PN25 o zakresie nastaw 0.1-1.0 bar i prob.=0,2 bar.

7.0. Łączne opory hydrauliczne części sieciowej węzła, minimalne ciśnienie dyspozycyjne na progu węzła

a) obieg c.o.

wymienniki			  1,5 kPa

przewody+armatura		  9,3 kPa

zawór regulacyjny c.o.	34,4 kPa

# Razem			            45,2 kPa

b) obieg c.w.u.			lato

wymienniki			  3,6 kPa

przewody+armatura		11,4 kPa

zawór regulacyjny c.w.u. 	32,2 kPa

Razem				47,2 kPa

c) obieg wspólny			zima			lato

FOM 65			  5,0 kPa	           5,0 kPa

filtr FS-1			  5,0 kPa	           5,0 kPa

regulator przepływu		45,8 kPa	         22,0 kPa

licznik ciepła			  4,2 kPa	           0,5 kPa

przewody+armatura	      	  7,5 kPa	           5,0 kPa

# Razem			 	67,5 kPa	         37,5 kPa

Minimalne ciśnienie dyspozycyjne na progu węzła wynosi :

zima:		Dpdysp.min. = 114,5 kPa

lato:		Dpdysp.min. =   84,7 kPa

Nastawa regulatora różnicy ciśnienia – 50 kPa

Nastawa regulatora przepływu – 8,2 t/h

opracował:

Piotr Osieka

### III. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

#### KOMPAKTOWY  WĘZEŁ CIEPLNY TYPU MET FIRMY METROLOG

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Producent/Dystrybutor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiennik ciepła na c.o. i wentylację 560 kW typ M10-BFG - 47 płyt - jednoprzepływowy | 1 | ALFA LAVAL |  |  |  |
| 2 | Wymiennik ciepła dla ciepłej wody 120 kW typ M6-FG - 14 płyt – jednoprzepływowy | 1 | ALFA LAVAL |  |  |  |
| 3 | Elektroniczny regulator programowalny temperatury co i cw typu RVD230 | 1 | SIEMENS |  |  |  |
| 4 | Czujnik temperatury zewnętrznej typ QAC 32 | 1 | SIEMENS |  |  |  |
| 5 | Czujnik powierzchniowy typ QAD22 | 2 | SIEMENS |  |  |  |
| 6 | Czujnik zanurzeniowy c.w.u. typ QAE22.2 | 1 | SIEMENS |  |  |  |
| 7 | Termostat typu RAK12.1020 o zakresie 35-95 | 2 | SIEMENS |  |  |  |
| 8 | Zawór regulacyjny przelotowy ciepłej wody typ VVF52.15-4, DN 15, kvs =4.0 m3/h, PN25 | 1 | SIEMENS |  |  |  |
| 9 | Zawór regulacyjny przelotowy c.o. typ VVF52.40-12,5, DN 40, kvs =12,5 m3/h, PN25 | 1 | SIEMENS |  |  |  |
| 10 | Siłownik elektryczny c.w. typ SKD 32.21, napięcie zasilania 220/240 V, | 2 | SIEMENS |  |  |  |
| 11 | Regulator różnicy ciśnienia i przepływu typ AIPB 40, PN25, Kv=16 m3/h, DN40, Prob=0.2 bar, zakres nastaw 0,1-1,0 bar,kołnierzowy | 1 | DANFOSS |  |  |  |
| 12 | Licznik ciepła typ 66C + moduł LON z przepływomierzem ULTRAFLOW Qp=10 m3/h, DN40 + czujniki temperatury typu Pt 500 | 1 | KAMSTRUP |  |  |  |
| 13 | Reduktor ciśnienia typ 315 z wskaźnikiem ciśnienia wyjściowego, Dn40, PN16 | 1 | SYR |  |  |  |
| 14 | Pompa cyrkulacyjna cwu typu UPE 25-60B-180 na prąd 1x220 V, PN10. Parametry wg opisu technicznego | 1 | GRUNDFOS |  |  |  |
| 15 | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM bis 25, DN25, PN16 z stali nierdzewnej | 1 | THERMO |  |  |  |
| 16 | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM bis 65, DN65, PN16 z stali nierdzewnej | 1 | THERMO |  |  |  |
| 17 | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM bis 100, DN 100, PN16 z stali nierdzewnej | 1 | THERMO |  |  |  |
| 18 | Filtr siatkowy kołnierzowy typ FS-1 DN 15 mm | 1 | „POLNA” SA. Przemyśl |  |  |  |
| 19 | Filtr siatkowy kołnierzowy typ FS-1 DN 65 mm | 1 | „POLNA” SA. Przemyśl |  |  |  |
| 20 | Zawór bezpieczeństwa c.o. typ SYR 1915, wielkość 11/4”, Dg = 27 mm, potw. = 5.0 bar, | 2 | ## HANS SASERATH |  |  |  |
| 21 | Zawór bezpieczeństwa typ SYR 2115, wielkość 11/4', Dg = 27 mm, potw. = 6,0 bar, | 1 | ## HANS SASERATH |  |  |  |
| 22 | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu REFLEX typ N500, PN 6 bar, | 1 | Reflex Polska |  |  |  |
| 23 | Zawór antyskażeniowy typu EA291NF DN 40 | 1 | DANFOSS-SOCLA |  |  |  |
| 24 | Zawór zwrotny gwintowy DN 25 typ 601 | 1 | DANFOSS-SOCLA |  |  |  |
| 25 | Wodomierz wody gorącej JS-1.5-NC, DN15, PN16 | 1 | POWOGAZ |  |  |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Producent/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 27 28 | Zawór kulowy z końcówkami do wspawania typ AH-30, PN16,T=150 C DN 15 DN 40 DN 65 | 7 2 4 | ZAWGAZ |
| 29 | Zawór kulowy kołnierzowy typ WK-2c, DN100, PN16,T=1500C | 2 | EFAR |
| 30 31 32 | Zawór kulowy gwintowy typu R250D, PN16, T=100 C DN 15 DN 25 DN 40 | 9 2 2 | OPAL-GIACOMINI |
| 33 | Termometr tarczowy od 0 do 100 oC, | 3 | MERAZET |
| 34 | Manometr tarczowy 0-16 bar, | 3 | KFM |
| 35 | Manometr tarczowy 0-6 bar, | 7 | KFM |

Kompaktowy węzeł cieplny zamówić z kompletną szafką sterowniczą węzła.

#### URZĄDZENIA MONTOWANE NA ROZDZIELACZACH C.O. NIE WCHODZĄCE W SKŁAD WĘZŁA KOMPAKTOWEGO

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Producent/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Elektroniczny pogodowy programowalny regulator temperatury co, typu RVa63.280 + złącze AGS | 1 | SIEMENS |
| 37 | Czujnik powierzchniowy typ QAD22 | 2 | SIEMENS |
| 38 | Zawór mieszający wentylacji typ VBF21.50, DN 50, kvs =40 m3/h, PN6 z siłownikiem SQL33.00 + ASK32 | 2 | SIEMENS |
| 39 | Filtr siatkowy kołnierzowy typ FS-1 DN 80 mm | 2 | „POLNA” SA. Przemyśl |
| 40 | Pompa obiegowa c.o. Parametry wg opisu technicznego typ MAGNA 50-120F,PN6 | 2 | GRUNDFOS |
| 41 | Pompa obiegowa wentylacji. Parametry wg opisu technicznego typ TPE 50-160/2-S A-F-A BAQE seria 2000 | 2 | GRUNDFOS |
| 42 43 44 | Zawór kulowy gwintowy typu R250D, PN16, T=100 C DN 15 DN 20 DN 80 | 1 2 12 | OPAL-GIACOMINI |
| 45 | Zawór zwrotny kołnierzowy DN 80 typ 402 | 4 | DANFOSS-SOCLA |
| 46 | Manometr tarczowy 0-6 bar, | 10 | KFM |
| 47 | Termometr tarczowy od 0 do 100 oC, | 3 | MERAZET |
| 48 | Odpowietrznik automatyczny R88/1 | 4 | OPAL-GIACOMINI |
| 49 | Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem UZ-1 | 4 | MERA PNEFAL |
| 50 | Zawór do uzupełniania zładu ALMD DN15 | 1 | ## MTR INTERMES |
| 51 | Rozdzielacz zasilający DN 125 L=1,8 m | 1 |  |
| 52 | Rozdzielacz zasilający DN 125 L= 1,0 m | 1 |  |

###### Płytowy wymiennik ciepła

Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Typ wymiennika	:  M10-BFG/47-0,5-Alloy316-EPDMCT

Zapytanie	:  TECH20071860

Pozycja	:  560 kW				Data	:  2007-05-18

_________________________________________________________________________

Strona ciepła	Strona zimna

Medium			Water	Water

Gęstość		kg/m3	971.1	979.8

Ciepło właściwe		kJ/(kg*K)	4.19	4.18

Przewodność cieplna	W/(m*K)	0.670	0.657

Lepkość wejściowa	cP	0.214	0.465

Lepkość wyjściowa	cP	0.432	0.353

Przepływ		m3/h	7,4	25.9

Temperatura wejściowa	°C	130.0	60.0

Temperatura wyjściowa	°C	65.0	80.0

Spadek ciśnienia	kPa	    1.49	11.3

Obciążenie cieplne	kW	560.0

Log. różnica temperatur	K	19.5

Wsp. “k” – czyste płyty	W/(m2*K)	4235

Wsp. “k” – brudne płyty 	W/(m2*K)	3152

Powierzchnia wymiany ciepła	m2	9.6

Wsp. Zarastania płyt * 10000	m2*K/W	0.81

Rezerwa		%	34.3

Rodzaj przepływu strumieni		Przeciwprądowy

Ilość płyt			42

Ilość biegów			1	1

Możliwość rozbudowy			18

Materiał płyt / grubość		ALLOY 316 / 0.50 mm

Materiał uszczelek		EPDMCT CLIP-ON

Materiał króćców		Stainless steel

Średnica króćców	mm	100	100

Rozmieszczenie krócców		S1 -> S2	S4 <- S3

Przepisy budowy zbiorników ciśnieniowych		PED , Category 2

Fluid danger group		No Danger	No Danger

Has risky vapour pressure		x	x

Standard połączenia		DIN PN16

Ciśnienie projektowe	barg	16.0	16.0

Ciśnienie próbne	barg	22.9	22.9

Temperatura projektowa	°C	140.0	140.0

Długość x szerokość x wysokość	mm	880 x 470 x 1084

Objętość cieczy		dm3	13.2	13.9

Ciężar netto, pusty / napełniony	kg	324 / 350

Ciężar brutto( BOX(OCEAN) )	kg	354

Objętość opakowania		m3	0.6

Długość x szerokość x wysokość	mm	1100 x 600 x 940

Rozkład płyt

___________________________________________________________________________________

Powyższa specyfikacja została sporządzona w oparciu o dane wejściowe, pochodzące od Klienta.

Prawidłowa praca wymiennika uwarunkowana jest spełnieniem tych danych podczas eksploatacji.

###### Płytowy wymiennik ciepła

Parametry techniczne

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika	:  M6-FG/14-0,5-Alloy316-EPDMCT

Zapytanie	:  TECH20071860

Pozycja	:  120 kW - jednostopniowy				Data	:  2007-05-18

_________________________________________________________________________

Strona ciepła	Strona zimna

Medium			Water	Water

Gęstość		kg/m3	987.1	993.8

Ciepło właściwe		kJ/(kg*K)	4.17	4.18

Przewodność cieplna	W/(m*K)	0.641	0.620

Lepkość wejściowa	cP	0.403	1.52

Lepkość wyjściowa	cP	0.895	0.503

Przepływ		m3/h	2.4	2.1

Temperatura wejściowa	°C	70.0	5.0

Temperatura wyjściowa	°C	25.0	55.0

Spadek ciśnienia	kPa	3.60	4.07

Obciążenie cieplne	kW	120.0

Log. różnica temperatur	K	17.4

Wsp. “k” – czyste płyty	W/(m2*K)	3888

Wsp. “k” – brudne płyty 	W/(m2*K)	3849

Powierzchnia wymiany ciepła	m2	1.8

Wsp. Zarastania płyt * 10000	m2*K/W	0.026

Rezerwa		%	1.0

Rodzaj przepływu strumieni		Przeciwprądowy

Ilość płyt			14

Ilość biegów			1	1

Możliwość rozbudowy			17

Materiał płyt / grubość		ALLOY 316 / 0.50 mm

Materiał uszczelek		EPDMCT CLIP-ON	EPDMCT CLIP-ON

Materiał króćców		Stainless steel	Stainless steel

Średnica króćców	mm	50	50

Rozmieszczenie krócców		S1 -> S2	S4 <- S3

Przepisy budowy zbiorników ciśnieniowych		PED , Category 0

Fluid danger group		No Danger	No Danger

Has risky vapour pressure		x	x

Standard połączenia		DIN

Ciśnienie projektowe	barg	16.0	16.0

Ciśnienie próbne	barg	20.8	20.8

Temperatura projektowa	°C	140.0	140.0

Długość x szerokość x wysokość	mm	545 x 320 x 920

Objętość cieczy		dm3	2.1	1.8

Ciężar netto, pusty / napełniony	kg	139 / 143

Ciężar brutto( BOX(OCEAN) )	kg	159

Objętość opakowania		m3	0.3

Długość x szerokość x wysokość	mm	960 x 420 x 680

Rozkład płyt

___________________________________________________________________________________

Powyższa specyfikacja została sporządzona w oparciu o dane wejściowe, pochodzące od Klienta.

Prawidłowa praca wymiennika uwarunkowana jest spełnieniem tych danych podczas eksploatacji.