### ZAŁĄCZNIK NR 5

OPIS TECHNICZNY PRZYJĘTEGOROZWIĄZANIA

Parametry techniczne:

-zasilanie: sieć miejska z napływem na pompy, przyłącze dn 80

-wydajność maksymalna zestawu.: Q =7,2 [m3/h]

-wymagana wysokość podnoszenia: H=25,0[mH2O]

Parametry techniczne zestawu hydroforowego:

Typ pomp: wielostopniowe pionowe pompy ICV

Całkowita moc zainstalowana: 2,2 [kW]

Sterowanie: na zasadzie utrzymywania ciśnienia za zestawem w

zadanych progach. Szafa na zestawie

Liczba pomp: 2szt. (w tym pompa rezerwowa)

Wyposażenie dodatkowe: OT – obejście testujące na zestawie

Opis pracy zestawu:

Zestaw hydroforowy podczas poboru wody z sieci będzie utrzymywał ciśnienie na

wyjściu za zestawem w zadanych progach. Kolejna pompa będzie dołączana

automatycznie w przypadku zwiększenia rozbioru na sieci. Urządzenie posiada obejście

testujące do automatycznego, okresowego testowania każdej z pomp

Mechanika układów pompowych

Kolektory zestawu hydroforowego

- Kolektory z króćcami przyłączeniowymi są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1.

- W celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów są wykonane

metodą kształtowania szyjek.

- Wszystkie spoiny na kolektorze są wykonywane metodą TIG przy użyciu głowicy

zamkniętej do spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykonane metodą

spawania orbitalnego mają być udokumentowane wydrukiem.

parametrów spawania.

- Na kolektorze tłocznym będzie zamontowany zbiornik przeponowy o pojemności 25

dm3, na ciśnienie nominalne PN 10

- W zestawie przewidziano zabezpieczenie przed suchobiegiem, w tym celu kolektor

ssawny i szafa sterownicza będą przystosowane do zamontowania sond obecności

wody.

Konstrukcja wsporcza

- Konstrukcja  wsporcza  zestawu hydroforowego  będzie  wykonana  ze  stali

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- Celem minimalizacji rozmiarów urządzenia na konstrukcji wsporczej będzie

zamontowana szafa sterownicza. Przy szafie sterowniczej będą zamontowane na

wysokości wzroku manometry kontrolne.

- Zestaw hydroforowy będzie zamontowany na podkładkach wibroizolacyjnych w celu

ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę.

Szafa sterownicza

- Szafa sterownicza będzie wyposażona w:

- Sterownik IC 2001, MODBUS, RS485, RS232

- Aparaturę  zabezpieczająco-łączeniową:  wyłącznik  silnikowy  (zabezpieczenie

zwarciowe i termiczne).

- Rozłącznik główny.

- Kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz.

- Kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia.

- Sygnalizację zasilania, pracy pomp

- Dodatkowe moduły sterujące pompą zalewającą

- Obudowa będzie: metalowa, malowana proszkowo RAL7040 o stopniu ochrony

minimum IP 54.

- Czujnik ciśnienia będzie zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu

ochrony IP 68, umożliwiających łatwą wymianę.

- Szafa do zabudowy na zestawie

Informacje ogólne

- Wszystkie opisy na urządzeniu będą wykonane w języku polskim.

- Do urządzenia będzie dołączona dokumentacja DTR w języku polskim zawierająca:

- APROBATA TECHNICZNA

- ATEST PZH

- instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach

awaryjnych oraz wykaz części zamiennych,

- schemat elektryczny i rysunek złożeniowy,

- rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia,

- deklarację zgodności,

- dokumentacje zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd

Dozoru Technicznego.

- Urządzenie przejdzie próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku badawczym

potwierdzone raportem z badań.