K A R T A   O P I S O W A

do Projektu Budowlano-Wykonawczego przyłącza kanalizacji

sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej

budynku dydaktycznego AWF zlokalizowanego

przy ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### I.	OPIS TECHNICZNY

II.	   ZAŁĄCZNIKI

- Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej dla budynku dydaktycznego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu  nr. DW/IT/053U/28533/2006 wydane przez AQUANET S.A. w dniu 22.11.2006r.

- Opinia ZUDP

### III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Ps-1. Plan sytuacyjny						1:500

Ps-2. Rzut kondygnacji podziemnej				1:100

Ps-3. Profil przyłączy kanalizacji				1:100/100

Ps-4. Profil przyłącza wody zimnej				1 : 100

Ps-5. Studzienka kanalizacyjna betonowa.

Ps-6. Szczegół układania rur w wykopie.			---

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano-Wykonawczego przyłącza kanalizacji

sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej

budynku dydaktycznego AWF zlokalizowanego

przy ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu

1.0.	Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej dla budynku dydaktycznego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu  nr. DW/IT/053U/28533/2006 wydane przez AQUANET S.A. w dniu 22.11.2006r.

- opinia ZUDP nr 2308/2006

- plan sytuacyjny 1 : 500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym

- wytyczne Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne. Wydanie PWiK Sp.zo.o. 1999 r.

- projekt instalacji wewnętrznych wod.-kan. w budynku

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące przepisy i normy

2.0.	Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawierać będzie następujące rozwiązania projektowe :

- przyłącza wody zimnej wraz z węzłem wodomierzowym

- przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

3.0.	Opis rozwiązań projektowych.

3.1.	Przyłącze wodociągowe

Doprowadzenie wody zimnej do budynku realizowane będzie od  istniejącego wodociągu zlokalizowanego w ul. Królowej Jadwigi o średnicy DN150 wykonanego z rur żeliwnych

Zagłębienie istniejącego  wodociągu ustalić na podstawie próbnego wykopu.

Przed przystąpieniem do robót wykonać próbny przekop w celu sprawdzenia posadowienia    istniejącego wodociągu w500 zlokalizowanego w ul. Królowej Jadwigi,

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projekt zakłada wykonanie przyłącza wspólnego dla budynku projektowanego oraz obiektów istniejących na terenie AWF.. Po wybudowaniu nowego przyłącza  istniejące przyłącze o średnicy DN100  należy zgłosić do Zakładu Wody AQUANET w celu odcięcia.

Przyłącze wody przy przejściu przez ul. Królowej Jadwigi należy wykonać metodą przecisku z wykorzystaniem rury stalowej czarnej o średnicy DN300 lub przewiertu sterowanego przy użyciu rury TS 160x14,6 prod. Wavin.

Przyłącze zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych PE80 o średnicy Dz 160x14,6 SDR11, prod.  Wavin-Buk a kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego.

Połączenie rur PE z armaturą i kształtkami kołnierzowymi z żeliwa sferoidalnego wykonać za pomocą tulei kołnierzowej, kołnierza stalowego dociskowego i uszczelki gumowej.

Wejścia w istniejące sieci wodociągowe dokonać w węźle  oznaczonym jako W1 za pomocą montażu trójnika żel. kołnierzowego T średnicy 150/150mm PN16. Za trójnikiem montować zasuwę kołnierzową DN150 PN16 z miękkim uszczelnieniem. Obudowę zasuwy wyprowadzić do powierzchni terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną wg. DIN 4056 (>150mm) Teren w promieniu 0,5m obetonować. Usytuowanie zasuwy oznaczyć tabliczką informacyjną, tworzywową wg PN-86/B-09700.

Przewód wodociągowy układać zgodnie z PN-81/B-10725 – Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z instrukcją układania rur  PE oprac. Wavin-Buk.

Łączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego i /w zależności od warunków/ z wykorzystaniem muf elektrooporowych, zgodnie z instrukcją zgrzewania.

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, o tej samej grubości ścianek rur i kształtek, z tej samej klasy ciśnienia. W procesie zgrzewania czołowego należy zwrócić uwagę na zachowanie współosiowości i owalności rur.

Poza ul. Królowej Jadwigi przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej gr 15cm. Zmiany kierunku trasy wodociągowej powyżej 15o wykonać za pomocą kolan, łuków PE.

Nad rurociągiem układać taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką umożliwiającą oznaczenia trasy projektowanego przyłącza. Wkładka metalowa powinna być połączona z obudową do zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy. Taśmę układać 30cm ponad rurą . Stosować taśmę koloru niebieskiego.

UWAGA:

W przypadku zagłębienia wodociągu poniżej 1,5m należy go zabezpieczyć termicznie przed przemarzaniem np. poprzez montaż łupków styropianowych gr. 10cm produkcji POLYCHEM

Roboty ziemne, obsypka, zasyp wykopu

Wykop należy wykonać jako wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych w celu ograniczenia robót ziemnych. Wykop wykonać zgodnie z normą BN 83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody podziemne”. Na odcinku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop wyłącznie ręczny – po 2,0m od istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie na czas budowy zabezpieczyć. Po ułożeniu rur, należy wykonać warstwę ochronną z piasku o wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę starannie zagęszczać ubijakami ręcznymi z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie wykonać warstwowo. Współczynnik zagęszczenia podsypki i obsypki  min. 0,98.

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej do powierzchni terenu dokonać żwirem lub pospółką jednocześnie zagęszczając 30cm warstwami przy użyciu zagęszczarek, tak aby uzyskać współczynnik zagęszczenia min. 0,98.

Próby szczelności.

Po zakończeniu montażu i po osiągnięciu przez blok oporowy odpowiedniej wytrzymałości (przy odkrytych połączeniach i całych węzłach połączeniowych) należy przeprowadzić próbę szczelności, wg PN-81/B-10725, na 1MPa.

3.1.1.	Dobór średnicy przyłącza :

Dane do obliczeń:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla proj. budynku q1=4,2 dm3/s

Z uwagi na docelowe odcięcie istniejącego przyłącza wody do bilansu przyłącza projektowanego doliczono zapotrzebowanie wody obecnych obiektów AWF:

Zapotrzebowanie wody na cele sanit.-naukowe dla istn. budynku głównego q2=2,2 dm3/s

Dopływ wody świeżej do basenu w budynku głównym q3=0,09dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla istn. budynku szatniowo-administracyjnego q4=1,4 dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele p.poż.  q=20,0 dm3/s /2 hydranty zewnętrzne DN80/

Woda dla potrzeb podlewania stadionu czerpana jest z zbiornika retencyjnego. W przypadku braku wody w zbiorniku jest on uzupełniany w okresie nocnym. Instalacji tej nie uwzględnia się przy określeniu sekundowego zapotrzebowania wody

Łączne zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla obiektu wynosi:

q=q1+q2+q3+q4=7,9 dm3/s

Przyjęto przyłącze wody z rur w technologii PE80 SDR11 PE160x16,4

Dla obliczeniowego przepływu wody na cele p.poż  q = 20,0 dm3/s  w= 1,46 m/s.

Dla obliczeniowego przepływu wody na cele  socjalno-bytowe q=7,9dm3/s  w= 0,63 m/s.

3.1.2.	Dobór wodomierza :

Doboru wodomierza dokonuje się wg PN – 92 / B - 01706

oraz obliczeń sekundowego zapotrzebowania wody na cele socjalne i p.poż.

a.	sekundowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne :

q s = 7,9 dm3 / s = 28,4 m3 / h

b.	sekundowe zapotrzebowanie wody na cele p.poż.:

q s = 20,0 dm3 / s = 72,0 m3 / h   / 2 hydranty zewnętrzne DN80/

stąd :

c.	przepływ obliczeniowy dla wodomierza

q w = 72,0 x 2 = 144,0 m3/h

Zaprojektowano montaż wodomierza sprzężonego MWN/Ws 80/2,5-S - dostawa AQUANET

- nominalny strumień objętości 40m3/h

- średnica nominalna DN50

- maksymalny strumień objętości 200m3/h

- pośredni strumień objętości 6,0m3/h

- długość zabudowy 300mm

Zaprojektowany wodomierz należy montować w żelbetowej studni wodomierzowej o min. wymiarach 3100x1300mm i gł. h=1900mm. Lokalizacja studni wodomierzowej zgodnie z dyspozycją przedstawioną w części rysunkowej projektu.

Do umożliwienia montażu wodomierza zastosowano łącznik kompensacyjny z zabezpieczeniem przed rozsunięciem. Montaż układu wodomierzowego za pomocą uchwytów do rur wodociągowych zakotwionych w ścianie pomieszczenia.

Za zestawem wodomierzowym zamontować zawór zwrotny, antyskażeniowy DN150 z króćcem do poboru próbek np. prod. SOCLA. Przed zaworem antyskażeniowym montować filtr siatkowy FS-1 DN150.

3.2.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odbiornikiem ścieków sanitarnych i deszczowych  z budynku będzie kolektor ogólnospławny  o wymiarach 0,60/0,80m wykonany z rur betonowych przebiegający przez teren Inwestora, który na terenie AWF zmienia swój przekrój na 0,70/1,05.

Dla potrzeb budynku została zaprojektowana rozdzielcza sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

UWAGA:

Sieci wewnętrzne stanowią przedmiot odrębnego opracowania.

Obliczeniowy przepływ w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi q= 7,5l/s.
Max. zrzut ścieków deszczowych wynosi q=15,0l/s.

W projekcie sieci wewnętrznych w studzience przyłączeniowej kanalizacji deszczowej  przewidziano montaż ogranicznika przepływu o wydajności 15,0 l/s

Dodatkowo z uwagi na poziom projektowanej fosy wokół budynku / jest równy poziomowi kondygnacji -1 projektowanego budynku/ zaprojektowano montaż klapy zwrotnej  - Studnia Sdproj1. Celem zamontowanej klapy będzie ochrona fosy przed zalaniem ściekami z systemu kanalizacji miejskiej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez AQUANET dla retencji wód opadowych zaprojektowano montaż zbiornika podziemnego o pojemności V=40,0m3

Uwzględniając pojemność sieci wraz z studzienkami rewizyjnymi zbiornik zapewnia przejecie wód opadowych /miarodajne natężenie deszczu 132l/s/ha/ przez okres 2-krotnie dłuższy tj. dla 30minut- zapas dla deszczu.

Projekt zakłada wykonanie przyłącza do istniejącej komory oznaczonej na rysunku jako SISTN

Przyłącze projektuje się z rur w technologii PVC o średnicy  315 . Doszczelnienie rur na pierścień gumowy.

Rury układać na 15 cm podsypce z piasku w suchym wykopie. Zasypka piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch rury z odpowiednim ubiciem. Współczynnik zagęszczenia winien wynosić 0,95.

Przewody kanalizacyjne układać zgodnie z PN-92 / B – 10735 „Przewody kanalizacyjne – wymagania przy odbiorze” oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. Wykopy wykonywać zgodnie z BN – 83 / 8836 – 02

3.2.1	Studzienka kanalizacyjna przyłączeniowa  1000

Studnia przyłączeniowa żelbetonowa o średnicy 1000mm, prefabrykowane wg załączonego w projekcie rysunku. Beton użyty do produkcji studni winien być wodoszczelny (W-8), mało nasiąkliwy (poniżej 5%) i mrozoodporny (F-150) klasy nie niższej niż B-45. Studnie wyposażone w przejścia (tuleje)do rur szczelne. Przykrycie studni włazem żeliwnym przejazdowym klasy D400. Stopnie złazowe z prętów stalowych w otulinie tworzywowej lub ze stali nierdzewnej Ø30mm, zwieńczenia pokryw do nawierzchni dróg wykonać zgodnie z normą EN-PN124:2000.

      - Należy zwrócić szczególną uwagę na zasypkę kanału i ruch samochodów podczas zasypki: zabrania się najeżdżania na wykop przed zakończeniem prac i ułożeniem warstwy wierzchniej placu.

Zrzut ścieków deszczowych:

Odpływ obliczeniowy wód opadowych z połaci dachowej obliczono wg. wzoru:

Q=F * q * B	[dm3/sek]

gdzie:

F -pow. zlewni [ha]

q -natężenie opadu = 130dm3/sek ha

B -współczynnik spływu

Dane wyjściowe:

        - powierzchnia połaci dachowej /dach kryty papą/			940 m2

- współczynnik powierzchni zredukowanej /dach kryty papą/	0,80

- powierzchnia połaci dachowej /dach odwrócony/			710 m2

- współczynnik powierzchni zredukowanej /dach odwrócony/	0,50

- powierzchnia drogi 							2320 m2

- współczynnik powierzchni zredukowanej dla drogi 			0,70

- powierzchnia chodników						1580 m2

- współczynnik powierzchni zredukowanej dla drogi			0,70

- `natężenie deszczu miarodajnego					130dm3*ha/s

Odpływ obliczeniowy wód deszczowych z połaci dachu:

QDACH =((0,094*0,8)+(0,071*0,5))*130 = 14,4  dm3/s

Odpływ obliczeniowy wód deszczowych z dróg i chodników:

QDRÓG =((0,232*0,7)+(0,158*0,7))*130 = 35,5  dm3/s

Łączna ilość wód deszczowych

Q=QDACH +QDRÓG = 49,9 dm3/s

#### 4.0.	Wykopy.

Wykopy należy wykonać jako wąsko – przestrzenne o ścianach pionowych   z szalunkiem typu ciężkiego i rozpartych – w celu ograniczenia robót ziemnych.

Wykop wykonać zgodnie z normą BN 83 / 8836 – 02 „Roboty ziemne – przewody podziemne”.

Na odcinku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop wyłącznie ręczny – po 2,0 m od istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie na czas budowy zabezpieczyć.

Po ułożeniu rur wykonać warstwę ochronną z piasku ( bez grud, kamieni ) o wysokości 0,30 m ponad wierzch rury i położyć taśmę lokalizacyjną z drutem miedzianym. Obsypkę starannie zagęścić ubijakami ręcznymi z obu stron przewodu w tzw. pachach przewodu. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby rura nie uległa przesunięciu i odkształceniu. Zasypywanie i ubijanie wykonać warstwowo. Współczynnik zagęszczenia podsypki i obsypki > 0,98.

5.0.	Ogólne uwagi dotyczące robót ziemnych i montażowych :

- Wszystkie prace przewidziane do realizacji wykonać zgodnie z projektem                    i zasadami określonymi w „Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.

- Rzędne sieci w miejscu włączenia przewodu oraz w miejscu skrzyżowania z innym uzbrojeniem sprawdzić na budowie.

- Alternatywnie do przecisku pod ul. Królowej Jadwigi istn. możliwość układania przyłącza wody w wykopie otwartym w miarę możliwości technicznych i przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich użytkowników uzbrojenia  podziemnego i obiektów naziemnych o terminie prac.

- Przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania stosować wszelkie uwagi zawarte w protokole Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę na czasowe zajęcie terenu ulicznego  z właściwym zarządcą drogi.

- Przed przystąpieniem do robót należy na trasie projektowanego uzbrojenia              w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie próbne przekopy w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.

- Przewody układać w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody podziemne”.

- Wykopy należy wykonać mechanicznie lub ewentualnie ręcznie, napotkane uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonane głębokie wykopy wzmocnić balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakładanymi ażurowo z rozporami drewnianymi.

- Wykopy należy zabezpieczyć poprzez umocowanie taśmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robót wg planu zaakceptowanego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP ( znaki informacyjne , ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze ).

- Na czas realizacji zabezpieczyć przejścia dla pieszych. Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód zaistniałych na tym terenie i w związku z tymi robotami.

- Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną ( zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane ).

- Teren po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego.

6.0.	Uwagi końcowe :

A. 	Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest :

1.	Zgłosić zamiar budowy przyłączy do Urzędu Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17

2.	Uzyskać zgodę AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, na wykonanie przyłączy występując z wnioskiem, który powinien zawierać :

-	potwierdzenie zgłoszenia realizacji przyłączy Urzędu Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17 ( data potwierdzająca wpływ min. 1 miesiąc przed wystąpieniem do AQUANET o zgodę ) oraz oświadczenie Inwestora, że Urzad Miasta Poznania nie wniósł uwag do realizacji przyłączy.

-	nr uzgodnienia projektu w AQUANET Sp. z o.o.

-	nr uzgodnienia trasy przyłączy w ZUD.

-	pieczątkę i podpis - pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia - przez Zakład Koncesjonowany, na wykonanie robót podłączeniowych przyłączy.

-	pieczątkę i podpis - pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia - przez uprawnionego geodetę - na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy.

- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

B.	Przyłącza w stanie odkrytym zgłosić do :

- Zgłosić wyprzedzająco do AQUANET Sp. zo.o. w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126 ( tel. 8320081 ) w celu dokonania, przy udziale Wykonawcy, odbioru technicznego.

- Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zleconej uprawnionemu geodecie, a inwentaryzację przekazać przedstawicielowi AQUANET Sp. zo.o. na odbiorze lub dostarczyć w ciągu 10 dni od daty odbioru.

- Po końcowym odbiorze prac przez przedstawiciela AQUANET Sp. zo.o. należy spisać umowę na dostawę wody.

Całość prac związanych z wykonawstwem przyłącze oraz roboty towarzyszące  należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

Opracował :

Piotr Osieka