Spis zawartości.

I.  Opis techniczny.

1. Lokalizacja inwestycji.

2. Inwestor.

3. Zakres opracowania.

4. Podstawa opracowania.

5. Ogólna charakterystyka obiektu.

6. Opis rozwiązań technicznych.

II. Część rysunkowa

Rys. 1 	Plan instalacji domofonowej - rzut przyziemia

Rys. 2 	Plan instalacji domofonowej - rzut parteru

Rys. 3 	Plan instalacji domofonowej - rzut I piętra

Rys. 4 	Schemat instalacji domofonowej

OPIS TECHNICZNY

Do projektu  wykonawczego instalacji domofonowej dla budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań.

# Lokalizacja inwestycji.

Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39.

# Inwestor.

Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań.

# Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- instalację domofonową

# Podstawa opracowania.

Podstawą wykonania projektu były:

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące przepisy i normy

# Ogólna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek ma pełnić funkcje administracyjne związane z działaniem uczelni oraz funkcje dydaktyczne związane z nauczaniem opartym na statucie AWF.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- Powierzchnia terenu inwestycji: 14 412 m2

- Powierzchnia zabudowy: 1 200 m2

- Kubatura części przyziemia: 8 546 m3

- Kubatura części naziemnej: 21 798 m3

- Powierzchnia użytkowa: 5 477 m2

- Powierzchnia całkowita: 6 781 m2

- Maksymalna wysokość obiektu od poz. ±0,00: 18,20 m

- Ilość kondygnacji: V + przyziemie

- Długość elewacji północnej i południowej: 18 m

- Długość elewacji wschodniej i zachodniej: 75 m

Poziom -4,30 / -3,80

- od wschodu z poziomu boisk zespół Wejścia Studenckiego, hal, szatnie, recepcja, dwie sale wykładowe (2 x165 m), sanitariaty

- od zachodu: zespół pracowni Zakładu Żywności i Żywienia –pracownie Neurobiologii ze zwierzętarnią – pomieszczenia techniczne, warsztaty – podjazdy, ekspedycje, dostawy.

Poziom ±0,00

- od wschodu: wejście Główne; możliwy ogródek letni – przestrzenie bufetu – rekreacja – możliwość wykorzystania sali wielofunkcyjnej do przyjęć, spotkań, etc., połączonej drzwiami z zespołem żywienia.

- od zachodu: ogólne sale ćwiczeń – sale nauki języków – pokoje pracownicze - salka prac neurobiologii.

Poziom +3,70 - dziekanaty obydwu wydziałów: obsługa studentów, pokoje dziekanów, sekretariaty; - administracja: sale rad wydziałowych , seminarii, spotkań

Poziom +7,20 - kondygnacja dydaktyczna: zespół 20 sal wykładowych –pomieszczenia usługowe – sale komputerowe; szeroki korytarz rekreacyjny.

Poziomy +10,90 i +14,20 - cofnięte od głównych linii kompozycji od wschodu „sfalowane”, kondygnacje mieszczące Katedry, Zakłady, pokoje nauczycielskie sale spotkań i narad obu wydziałów, wg zadanego programu z zastosowaniem zasady blokowania, związanych z danym wydziałem pomieszczeń w wydzielonych terytoriach.

Całość obiektu głównego projektuje się w konstrukcji żelbetowej, wylewanej na budowie z betonu B25 ÷ B45 w zależności od wymogów wytrzymałościowych i technicznych.

# Opis rozwiązań technicznych.

## Opis instalacji domofonowej

### Zakres instalacji domofonowej

Instalacja domofonowa w projektowanym budynku dydaktycznym AWF ma zapewnić następującą komunikację:

- pomiędzy wejściami do Zakładu Neurobiologii, a poszczególnymi pomieszczeniami biurowymi.

- pomiędzy wejściami do Zakładu Żywności i Żywienia, a poszczególnymi pomieszczeniami biurowymi

- pomiędzy wejściami do Wydziału Wychowania Fizycznego, a poszczególnymi pomieszczeniami biurowymi

- pomiędzy wejściami do Wydziału Turystyki i Rekreacji, a poszczególnymi pomieszczeniami biurowymi

- pomiędzy wejściem do budynku na poziomie parteru, a pomieszczeniem recepcji.

### Systemy domofonowe Zakładu Żywności i Żywienia, Zakładu Neurobiologii, Wydziału Wychowania Fizycznego, Wydziału Turystyki i Rekreacji

Dla w/w jednostek dydaktycznych projektuje się autonomiczne, cyfrowe systemy domofonowe, oparte o transmisję komunikacji głosowej na 2 żyłach przewodów, zapewniające komunikację pomiędzy wszystkimi wejściami, a pomieszczeniami biurowymi.

Przy wejściach do zakładów zainstalować panele wywołania wyposażone w cyfrowe moduły wywołania z klawiaturą numeryczną i modułem 4-cyfrowego wyświetlacza LED. Moduły instalować w podtynkowych ramkach paneli. Do wyjść otwarcia drzwi przyłączać elektrozaczepy lub, jeżeli dane przejście jest objęte systemem kontroli dostępu, przekaźniki zwierające wejścia sterowników KD.

Obok paneli wywołania zawiesić w przeszklonej ramce spisy dostępnych abonentów w poszczególnych pomieszczeniach.

Panele wywołania zasilać z zasilaczy systemowych umieszczonych w modularnych skrzynkach elektroinstalacyjnych w pobliżu wejść w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Do magistrali komunikacyjnej systemu podłączyć moduły dekoderów 8-wyjściowych instalowanych natynkowo w przestrzeni sufitu podwieszonego korytarzy. Połączenia wykonywać zgodnie ze schematem kablami LIYY układanymi w trasach kablowych teletechnicznych.

W przypadku wykonania sufitu podwieszanego jako nierozbieralnego zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń zainstalowanych w przestrzeni międzysufitowej przez otwory rewizyjne.

W poszczególnych pomieszczeniach instalować gniazda unifonów typu RJ11 w ramkach podtynkowych zgodnych z linią osprzętu elektroinstalacyjnego w miarę możliwości we wspólnych ramkach z gniazdami RJ45 okablowania strukturalnego. Gniazda domofonów wyraźnie oznakować aby uniknąć podłączenia do nich innych urządzeń. Do gniazd przyłączyć unifony systemowe dostosowane do linii dwużyłowej, w pomieszczeniach biurowych stosować podstawki skośne unifonów.

Od dekoderów do gniazd unifonów w poszczególnych pomieszczeniach układać kabel YTKSY 1x2x0,8 w rurkach ochronnych karbowanych pod tynkiem.

System skonfigurować i zaprogramować do łączenia wywołań z odpowiednimi abonentami. Wszystkie połączenia urządzeń systemu wykonać zgodnie ze schematem i DTR producenta.

### System domofonowy wejścia głównego

Projektuje się analogowy system domofonowy 4+n zapewniający komunikację pomiędzy wejściem do budynku na poziomie parteru, a pomieszczeniem recepcji.

Na przygotowanym przez branże budowlaną słupku przy drzwiach wejściowych  na poziomie parteru zainstalować panel jednoprzyciskowy wyposażone w moduł rozmówny. Z panelu prowadzić okablowanie do zasilacza systemowego zainstalowanego w pom. recepcji.

W pomieszczeniu recepcji zamontować unifon na podstawie skośnej umieszczony na ladzie recepcyjnej, na który kierowane będą wywołania z wejścia. Okablowanie systemu wykonać kablami LIYY zgodnie ze schematem, układanymi w trasach kablowych teletechnicznych.

Wszystkie połączenia urządzeń systemu wykonać zgodnie ze schematem i DTR producenta.

## Uwagi końcowe

Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm oraz Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Robót. Wykonać połączenia wyrównawcze metalowych części instalacji do szyny uziemiającej budynku. Zachować wymagany odstęp od innych instalacji.

Wszystkie urządzenia instalować zgodnie z DTR producentów.

Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi systemu oraz przeszkolić personel Inwestora.