Spis zawartości.

I.  Opis techniczny.

1. Lokalizacja inwestycji.

2. Inwestor.

3. Zakres opracowania.

4. Podstawa opracowania.

5. Ogólna charakterystyka obiektu.

6. Opis rozwiązań technicznych.

II. Część rysunkowa

Rys. 1 	Schemat instalacji sygnalizacji pożarowej

Rys. 2 	Plan instalacji sygnalizacji pożarowej- rzut przyziemia

Rys. 3 	Plan instalacji sygnalizacji pożarowej- rzut parteru

Rys. 4 	Plan instalacji sygnalizacji pożarowej- rzut I piętra

Rys. 5 	Plan instalacji sygnalizacji pożarowej- rzut II piętra

Rys. 6 	Plan instalacji sygnalizacji pożarowej- rzut III piętra

Rys. 7 	Plan instalacji sygnalizacji pożarowej- rzut IV piętra

Rys. 8 	Plan instalacji sygnalizacji pożarowej- rzut dachu

Rys. 9 	Schemat instalacji trzymaczy drzwiowych

Rys. 10 	Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych

OPIS TECHNICZNY

Do projektu  wykonawczego instalacji sygnalizacji pożarowej dla budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań.

# Lokalizacja inwestycji.

Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39.

# Inwestor.

Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań.

# Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- instalację sygnalizacji pożarowej

- instalację oddymiania klatek schodowych

- instalację trzymaczy drzwi pożarowych

# Podstawa opracowania.

Podstawą wykonania projektu były:

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące przepisy i normy

# Ogólna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek ma pełnić funkcje administracyjne związane z działaniem uczelni oraz funkcje dydaktyczne związane z nauczaniem opartym na statucie AWF.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- Powierzchnia terenu inwestycji: 14 412 m2

- Powierzchnia zabudowy: 1 200 m2

- Kubatura części przyziemia: 8 546 m3

- Kubatura części naziemnej: 21 798 m3

- Powierzchnia użytkowa: 5 477 m2

- Powierzchnia całkowita: 6 781 m2

- Maksymalna wysokość obiektu od poz. ±0,00: 18,20 m

- Ilość kondygnacji: V + przyziemie

- Długość elewacji północnej i południowej: 18 m

- Długość elewacji wschodniej i zachodniej: 75 m

Poziom -4,30 / -3,80

- od wschodu z poziomu boisk zespół Wejścia Studenckiego, hal, szatnie, recepcja, dwie sale wykładowe (2 x165 m), sanitariaty

- od zachodu: zespół pracowni Zakładu Żywności i Żywienia –pracownie Neurobiologii ze zwierzętarnią – pomieszczenia techniczne, warsztaty – podjazdy, ekspedycje, dostawy.

Poziom ±0,00

- od wschodu: wejście Główne; możliwy ogródek letni – przestrzenie bufetu – rekreacja – możliwość wykorzystania sali wielofunkcyjnej do przyjęć, spotkań, etc., połączonej drzwiami z zespołem żywienia.

- od zachodu: ogólne sale ćwiczeń – sale nauki języków – pokoje pracownicze - salka prac neurobiologii.

Poziom +3,70 - dziekanaty obydwu wydziałów: obsługa studentów, pokoje dziekanów, sekretariaty; - administracja: sale rad wydziałowych , seminarii, spotkań

Poziom +7,20 - kondygnacja dydaktyczna: zespół 20 sal wykładowych –pomieszczenia usługowe – sale komputerowe; szeroki korytarz rekreacyjny.

Poziomy +10,90 i +14,20 - cofnięte od głównych linii kompozycji od wschodu „sfalowane”, kondygnacje mieszczące Katedry, Zakłady, pokoje nauczycielskie sale spotkań i narad obu wydziałów, wg zadanego programu z zastosowaniem zasady blokowania, związanych z danym wydziałem pomieszczeń w wydzielonych terytoriach.

Całość obiektu głównego projektuje się w konstrukcji żelbetowej, wylewanej na budowie z betonu B25 ÷ B45 w zależności od wymogów wytrzymałościowych i technicznych.

# Opis rozwiązań technicznych.

## Opis instalacji sygnalizacji pożarowej

### Zakres ochrony

Przyjęto zakres ochrony: ochrona całkowita, którą stanowi instalacja sygnalizacji pożarowej z automatycznym wykrywaniem pożaru, obejmującym wszystkie przestrzenie budynku za wyjątkiem obszarów o niskim ryzyku pożaru takich jak łazienki i ubikacje.

Najbardziej prawdopodobne zjawiska pożarowe to przegrzewanie PCV instalacji elektroenergetycznych oraz tlenie materiałów palnych w wyniku nieostrożnego postępowania z gorącymi palnikami gazowymi – odpowiadające pożarom testowym TF3 i TF2. Mniej prawdopodobny jest pożar płomieniowy odpowiadający pożarowi testowemu TF1 wynikający z nieostrożnego obchodzenia się z otwartym ogniem w obecności łatwopalnych materiałów.

Najbardziej prawdopodobne zjawiska pożaropodobne, mogące powodować fałszywe alarmy to wygrzewanie związków chemicznych poza digestoriami w pracowniach połączone z wydzielaniem dymu lub pary wodnej.

### Centrala sygnalizacji pożarowej

Projektuje się centralę sygnalizacji pożarowej o następujących parametrach:

- system adresowalny, interaktywny,

- 8 linii dozorowych pętlowych typu A,

- do 127 czujek na linii,

- do 100 obsługiwanych modułów wejść i wyjść,

- 16 wyjść przekaźnikowych w centrali,

- 8 linii sygnałowych w centrali,

- certyfikat zgodności CNBOP.

Centrala jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów. Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centralę montować w pomieszczeniu recepcji na parterze na ścianie na wysokości 1,0m od poziomu podłogi (dolna krawędź centrali). W miejscu zainstalowania centrali przewiduje się dozór całodobowy. Centralę zasilać z obwodu 230V, 50Hz zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Połączenie z centralką wykonać jako nierozłączne. Zasilanie rezerwowe stanowić będzie bateria akumulatorów 2 x 12 V, 40Ah.

UWAGA: Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wykonać pomiary natężenia prądu faktycznie pobieranego przez centralę i zweryfikować pojemność dobranej baterii akumulatorów.

### Elementy linii dozorowych

Projektuje się stosowanie automatycznych optycznych czujek pożarowych dymu, uniwersalnych, o przydatności do wykrywania pożarów TF1, TF2, TF3, TF4, TF5. W pomieszczeniach czujki instalować na stropie właściwym lub suficie podwieszanym w podstawach z izolatorami zwarć liniowych, do których podłączyć przewody linii dozorowych.

Dla czujek zainstalowanych w przestrzeni międzysufitowej zainstalować dodatkową sygnalizację optyczną zadziałania czujki przez dołączenie wskaźnika zadziałania instalowanego w widocznym miejscu na suficie podwieszanym. Należy zapewnić dostęp do czujek pożarowych dla celów konserwacyjnych wykonując otwory rewizyjne w sufitach podwieszanych z płyt g-k.

Dla nadzorowania centrali wentylacyjnych projektuje się czujki dymu w obudowach przeciwwietrznych z rurami próbkującymi montowanych na kanałach zbiorczych nawiewu i wywiewu central wentylacyjnych.

Na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjściach z budynku projektuje się ręczne ostrzegacze pożarowe bezpośredniego działania. Ręczne ostrzegacze pożarowe instalować na wysokości 1.5 m od podłogi w odległości, o ile to możliwe, co najmniej 0,5m od innego sprzętu elektrycznego.

Projektuje się moduły sterująco-kontrolne na liniach dozorowych do nadzorowania stanu klap odcinających na kanałach wentylacyjnych. Moduły

W trakcie montażu na czujkach, przyciskach, wskaźnikach nalepić etykietki z adresami (wielkość cyfr powinna umożliwiać łatwy odczyt).

Stosować urządzenia linii dozorowych wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć.

### Okablowanie linii dozorowych

Połączenia między czujkami wykonać jednoodcinkowo przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. Przewody linii dozorowych prowadzić w trasach kablowych instalacji teletechnicznych,  podtynkowo w rurce osłonowej lub na tynku w RL-16. Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). Przy skrzyżowaniach przewody osłaniać rurką. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą. Wszystkie przewody prowadzić w miarę możliwości w odległości co najmniej 0,3m od instalacji energetycznej.

### Okablowanie linii dozorowych modułów sterowniczych

Połączenia między modułami sterująco-kontrolnymi przekazującymi polecenia centrali do urządzeń przeciwpożarowych wykonać jednoodcinkowo przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8 układanym na atestowanych uchwytach dla kabli ognioodpornych.

### Linie sygnalizacyjne

Do sygnalizacji alarmu pożarowego projektuje się sygnalizatory akustyczne o natężeniu dźwięku min. 102dB/1m. Sygnalizatory instalować na sufitach podwieszanych w ciągach komunikacyjnych lub na ścianach. Linie sygnalizacyjne wykonać przewodem PH90 typu HDGs 2x1mm2 układanym na atestowanych uchwytach dla kabli ognioodpornych. Odgałęzienia linii  sygnalizacyjnych wykonać w ognioodpornych puszkach odgałęźnych.

### Podział na strefy dozorowe

W czujki przypisać do stref dozorowych identyfikowanych oddzielnym komunikatem na wyświetlaczu centrali. W miarę możliwości przypisać się oddzielną strefę dozorową dla każdej czujki pożarowej.

### Strefy alarmowe i organizacja alarmowania

Projektuje się jedną strefę alarmową obejmującą cały budynek. Zadziałanie wszystkich sygnalizatorów nastąpi równocześnie na sterowanie od alarmu II stopnia w centrali CSP. Alarmowanie należy zaprogramować dla wszystkich stref dozorowych jako dwustopniowe zwykłe.

### Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

Projektuje się następujące sterowania urządzeń zewnętrznych przez system sygnalizacji pożarowej:

- wyłączenie pożarowe systemu wentylacji; sterowanie z modułów sterująco- kontrolnych zlokalizowanych przy szafach sterowniczych central wentylacyjnych; sygnał doprowadzić przewodem ognioodpornym HTKSHekw 3x2x0,8 do lokalizacji szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej.

- zjazd pożarowy dźwigów osobowych; sterowanie z modułów sterująco-kontrolnych zlokalizowanych na najwyższej kondygnacji przy szybie dźwigowym; sygnał doprowadzić przewodem ognioodpornym HTKSHekw 3x2x0,8 do lokalizacji sterownika dźwigu.

- pożarowe otwarcie drzwi na drogach ewakuacyjnych objętych kontrolą dostępu; sterowanie z modułów sterująco-kontrolnych zlokalizowanych w pomieszczeniach ze skrzynkami systemu kontroli dostępu; sygnał doprowadzić przewodem ognioodpornym HTKSHekw 3x2x0,8 do skrzynki systemu kontroli dostępu.

- pożarowe zamknięcie drzwi do klatek schodowych; sterowanie z modułów sterująco-kontrolnych zlokalizowanych przy centralach trzymaczy drzwiowych; sygnał doprowadzić przewodem ognioodpornym HTKSHekw 3x2x0,8 do central trzymaczy drzwiowych.

- pożarowe oddymianie klatek schodowych; sterowanie z modułów sterująco-kontrolnych zlokalizowanych przy centralach klap dymowych; sygnał doprowadzić przewodem ognioodpornym HTKSHekw 3x2x0,8 do central klap dymowych.

Podłączenie przewodów sterowania pożarowego do sterowanego urządzenia wykonuje dostawca tego urządzenia.

Wszystkie sterowania zaprogramować w CSP na zadziałanie bezzwłoczne na ogólny alarm II stopnia.

### Eliminacja fałszywych alarmów

W początkowym okresie eksploatacji systemu mogą wystąpić fałszywe alarmy związane z trudnymi do przewidzenia na etapie projektowania działaniami wykonywanymi przez użytkowników szczególnie w pracowniach i kuchni. Po zebraniu informacji o pobudzeniach czujek przez zjawiska pożaropodobne występujące w czasie normalnego użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych zmienić ustawienia systemu tak aby zmniejszyć jego wrażliwość na te zjawiska, zachowując jednakże zdolność wykrywania pożarów w tych pomieszczeniach.

Do ustawień tych należą mi.:

- zmniejszenie programowe czułości czujek dymu

- zmianę sposobu alarmowania wybranych stref dozorowych na alarmowanie dwustopniowe  z jednokrotnym kasowaniem lub dwustopniowe interakcyjne

- zmiana lokalizacji czujek dymu

- zastąpienie czujek dymu czujkami temperatury; takie działanie należy traktować jako ostateczność po wyczerpaniu innych sposobów eliminacji fałszywych alarmów

### Badania i pomiary

Powykonawczo przeprowadzić pomiary rezystancji żył przewodów. Wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli. Wyniki zestawić w protokołach pomiarowych. Wykonać testy czujek pożarowych oraz testy prawidłowego raportowania adresowania na centrali CSP. Wykonać testy funkcjonalne sterowań pożarowych potwierdzające prawidłowe działanie systemu. Opracować dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi systemu. Przeszkolić przedstawicieli użytkownika w zakresie obsługi systemu.

### Obliczenia techniczne

Obliczenie wymaganej pojemności akumulatorów dla dozorowania przez okres 72-godzin oraz alarmowania przez okres 0,5 godziny.

Pobór prądu przez system w stanie dozorowania: 0,445A

Pobór prądu w stanie alarmowania: 0,78A

Wymagana pojemność akumulatorów: 32,4Ah

Dobrano akumulatory: 40Ah.

### Instalacja elektromagnetycznych trzymaczy drzwi pożarowych

Projektuje się instalację elektromagnetycznych trzymaczy drzwi, które w przypadku pożaru muszą pozostawać zamknięte. Na każdej kondygnacji instalować centralę trzymaczy drzwiowych zasilaną z obwodu 230V zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Drzwi zaznaczone na planach wyposażyć w zwory współpracujące z elektromagnesami utrzymującymi drzwi w pozycji otwartej. Drzwi wyposażyć w atestowane samozamykacze. Przy drzwiach instalować przyciski ręcznego zamknięcia drzwi. Centralkę połączyć z systemem sygnalizacji pożaru przez moduł sterująco-kontrolny nadzorujący jej stan oraz przekazujący rozkaz zamknięcia drzwi w przypadku wystąpienia alarmu II stopnia.

Parametry urządzeń:

1) Centralka trzymaczy drzwiowych 0,5A

- napięcie zasilania: 230VAC 50 Hz,

- napięcie wyjściowe: 24VDC 500mA,

- sterowanie z: CSP, przycisku ROP i czujki dymowej,

- bezpotencjałowe wyjścia alarmu i awarii,

- certyfikat zgodności CNBOP.

2) Trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy ze zworą do montażu naściennego, z wbudowanym przyciskiem zwalniającym. Siła przyciągania 400 N. Aprobata techniczna CNBOP.

3) Przycisk techniczny (zwalniający) do zamykania drzwi i bram przeciwpożarowych. Użycie powoduje przerwanie dopływu prądu do trzymacza elektromagnetycznego bez wzbudzenia alarmu pożarowego - funkcja użytkowa. Montaż naścienny

### Instalacja zasilania siłowników klap oddymiających na klatkach schodowych

Projektuje się instalację zasilającą siłowniki klap oddymiających na klatkach schodowych, która składa się z centralek zamontowanych na klatce schodowej, na najwyższej kondygnacji, przycisków ręcznego otwarcia oraz siłowników klap oddymiających.  Centralkę sterującą zasilać z obwodu 230V zgodnie z projektem instalacji elektrycznej oraz wyposażyć w zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatorów 2x 12V. Centralkę połączyć z systemem sygnalizacji pożaru przez moduł sterująco-kontrolny nadzorujący jej stan oraz przekazujący rozkaz otwarcia klapy w przypadku wystąpienia alarmu II stopnia. Ręczne przyciski oddymiania instalować na klatkach schodowych na wskazanych kondygnacjach. Siłowniki podłączać do centralek przewodem PH90. Siłowniki są w zakresie dostawy wykonawcy klap oddymiających.

Parametry urządzeń:

1) Centrala oddymiania:

- napięcie zasilania: 230 VAC, 50Hz,

- napięcie pracy: 21÷28VDC,

- obciążalność prądowa: 2A

- awaryjne podtrzymywanie zasilania: wbudowane 2 akumulatory 1,2Ah/12V

- ilość linii oddymiania: 1 szt..,

- sterowanie z: CSP, przycisku ROP i czujki dymowej,

- bezpotencjałowe wyjścia alarmu i awarii,

- certyfikat zgodności CNBOP

2) Ręczny przycisk oddymiania:

- sygnalizacja: diodowa i akustyczna awarii, dozoru, zadziałania,

- napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W,

- typ przycisku: B,

- obudowa: natynkowa,

- certyfikat zgodności CNBOP.

## Uwagi końcowe

Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm oraz Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Robót. Wykonać połączenia wyrównawcze metalowych części instalacji do szyny uziemiającej budynku. Zachować wymagany odstęp od innych instalacji.

Wszystkie urządzenia instalować zgodnie z DTR producentów.

Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi systemu oraz przeszkolić personel Inwestora.