Spis zawartości.

I.  Opis techniczny.

1. Lokalizacja inwestycji.

2. Inwestor.

3. Zakres opracowania.

4. Podstawa opracowania.

5. Ogólna charakterystyka obiektu.

6. Opis rozwiązań technicznych.

II. Część rysunkowa

Rys. 1	Przyłącze telefoniczne i komputerowe - plan sytuacyjny

Rys. 2	Plan instalacji okablowania strukturalnego - rzut przyziemia

Rys. 3	Plan instalacji okablowania strukturalnego - rzut parteru

Rys. 4	Plan instalacji okablowania strukturalnego - rzut I piętra

Rys. 5	Plan instalacji okablowania strukturalnego - rzut II piętra

Rys. 6	Plan instalacji okablowania strukturalnego - rzut III piętra

Rys. 7 	Plan instalacji okablowania strukturalnego - rzut IV piętra

Rys. 8	Schemat instalacji okablowania strukturalnego

Rys. 9	Schemat sieci komputerowej

Rys. 10 	Szafa dystrybucyjna BD. Szafa w istn. budynku AWF

Rys. 11 	Szafy dystrybucyjne FD1, FD2, FD3, FD4, FD5

Rys. 12 	Przełącznice telefoniczne

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji okablowania strukturalnego dla budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań.

# Lokalizacja inwestycji.

Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39.

# Inwestor.

Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań.

# Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- instalację okablowania strukturalnego

- urządzenia sieci komputerowej

- rozbudowę istniejącej centrali telefonicznej

# Podstawa opracowania.

Podstawą wykonania projektu były:

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące przepisy i normy

# Ogólna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek ma pełnić funkcje administracyjne związane z działaniem uczelni oraz funkcje dydaktyczne związane z nauczaniem opartym na statucie AWF.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- Powierzchnia terenu inwestycji: 14 412 m2

- Powierzchnia zabudowy: 1 200 m2

- Kubatura części przyziemia: 8 546 m3

- Kubatura części naziemnej: 21 798 m3

- Powierzchnia użytkowa: 5 477 m2

- Powierzchnia całkowita: 6 781 m2

- Maksymalna wysokość obiektu od poz. ±0,00: 18,20 m

- Ilość kondygnacji: V + przyziemie

- Długość elewacji północnej i południowej: 18 m

- Długość elewacji wschodniej i zachodniej: 75 m

Poziom -4,30 / -3,80

- od wschodu z poziomu boisk zespół Wejścia Studenckiego, hal, szatnie, recepcja, dwie sale wykładowe (2 x165 m), sanitariaty

- od zachodu: zespół pracowni Zakładu Żywności i Żywienia –pracownie Neurobiologii ze zwierzętarnią – pomieszczenia techniczne, warsztaty – podjazdy, ekspedycje, dostawy.

Poziom ±0,00

- od wschodu: wejście Główne; możliwy ogródek letni – przestrzenie bufetu – rekreacja – możliwość wykorzystania sali wielofunkcyjnej do przyjęć, spotkań, etc., połączonej drzwiami z zespołem żywienia.

- od zachodu: ogólne sale ćwiczeń – sale nauki języków – pokoje pracownicze - salka prac neurobiologii.

Poziom +3,70 - dziekanaty obydwu wydziałów: obsługa studentów, pokoje dziekanów, sekretariaty; - administracja: sale rad wydziałowych , seminarii, spotkań

Poziom +7,20 - kondygnacja dydaktyczna: zespół 20 sal wykładowych –pomieszczenia usługowe – sale komputerowe; szeroki korytarz rekreacyjny.

Poziomy +10,90 i +14,20 - cofnięte od głównych linii kompozycji od wschodu „sfalowane”, kondygnacje mieszczące Katedry, Zakłady, pokoje nauczycielskie sale spotkań i narad obu wydziałów, wg zadanego programu z zastosowaniem zasady blokowania, związanych z danym wydziałem pomieszczeń w wydzielonych terytoriach.

Całość obiektu głównego projektuje się w konstrukcji żelbetowej, wylewanej na budowie z betonu B25 ÷ B45 w zależności od wymogów wytrzymałościowych i technicznych.

# Opis rozwiązań technicznych.

## Opis instalacji okablowania strukturalnego

### Struktura okablowania

Okablowanie strukturalne w budynku zostanie wykonane w strukturze gwiazdy o dwóch poziomach koncentracji. Kable od projektowanych gniazd końcowych na danej kondygnacji koncentrować się będą w piętrowej szafie dystrybucyjnej. Jako medium transmisyjne na tym poziomie sieci projektuje się kabel 4-parowy FTP kategorii 6. Szafy dystrybucyjne oznaczone jako FD zostaną wykonane z paneli gniazd ekranowanych RJ45 spełniających wymagania kategorii 6. Dodatkowo zainstalowany zostanie osprzęt pomocniczy: prowadnice kabli krosowych, listwa zasilająca urządzenia aktywne, UPS oraz urządzenia aktywne sieci komputerowej.

Piętrowe szafy dystrybucyjne zostaną połączone z budynkową szafą dystrybucyjną oznaczoną jako BD, która będzie pełniła także rolę przełącznicy piętrowej dla części gniazd w przyziemiu i na parterze budynku. Połączenia z szaf FD1, FD2, FD3, FD4, FD5 do szafy BD zostaną wykonane przy pomocy kabli światłowodowych. Dodatkowo przewidziano połączenia pomiędzy sąsiednimi szafami dystrybucyjnymi przy pomocy 8 kabli FTP.

Wszystkie szafy dystrybucyjne zostaną połączone z przełącznicą telefoniczną PT przy pomocy telefonicznych kabli wieloparowych typu YTKSY.

Okablowanie strukturalne w projektowanym budynku będzie połączone z okablowaniem w istniejącym budynku AWF przy pomocy kabli światłowodowych oraz wieloparowych kabli telefonicznych ułożonych w kanalizacji teletechnicznej.

### Kable stanowisk roboczych

Komputery osobiste przyłączać do gniazd kablami przyłączeniowymi kat 6 z wtykami RJ45. Aparaty telefoniczne podłączać kablami dostarczanymi razem z aparatem. Inne urządzenia transmisji danych mogą wymagać specjalnych adapterów, które należy stosować zgodnie ze specyfikacją danego systemu transmisji.

### Okablowanie poziome

Okablowanie poziome obejmuje ciągi kabli od przełącznic do gniazd logicznych, gniazda RJ45 oraz osprzęt umożliwiający osadzenie gniazd w listwach i typowych puszkach na- i podtynkowych.

Połączenia kablowe podsystemu poziomego wykonać z kabli 4-parowych FTP spełniających wymagania transmisji kategorii 6. Kable układać w teletechnicznych trasach kablowych, w listwach PCV i w rurkach osłonowych pod tynkiem zgodnie z planami instalacyjnymi poszczególnych kondygnacji. Podczas układania kabli utrzymywać zalecane minimalne promienie gięcia kabli w celu zachowania ich najlepszych własności transmisyjnych.

Gniazda logiczne RJ45 instalować w pomieszczeniach w miejscach zaznaczonych na planach instalacyjnych. W każdym punkcie instalować podwójne gniazdo RJ45 kat. 5e – zgodnie z planami poszczególnych kondygnacji. Gniazda montować w puszkach podtynkowych w odległości ok. 0,4m od podłogi, obok gniazd dedykowanej sieci elektrycznej zasilającej komputery. W miejscach zaznaczonych na planach gniazda instalować w kasetonach podłogowych, minikolumnach, puszkach natynkowych na meblach. Dla urządzeń sieci bezprzewodowej WLAN zamontować w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w miejscach wskazanych na planach pojedyncze gniazda RJ45 w puszkach natynkowych. W przypadku wykonania sufitu podwieszanego jako nierozbieralnego zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń zainstalowanych w przestrzeni międzysufitowej przez otwory rewizyjne. Wykonać oznaczenia numerów gniazd zgodnie z planem instalacyjnym i przyjętym systemem oznaczeń.

### Okablowanie szkieletowe wewnętrzne

Okablowanie szkieletowe wewnętrzne łączy  ze sobą przełącznice okablowania znajdujące się w jednym budynku.

Projektowane szafy piętrowe FD1, FD2, FD3, FD4, FD5 połączyć z szafą budynkową BD przy pomocy kabli światłowodowych 8-włóknowych 50/125um. Kable światłowodowe zakończyć złączami SC w panelach światłowodowych 19”.

Dodatkowo sąsiednie szafy dystrybucyjne połączyć ze sobą przy pomocy 8 kabli FTP w sposób pokazany na schemacie.

Wszystkie szafy dystrybucyjne połączyć z przełącznicą telefoniczną PT przy pomocy telefonicznych kabli wieloparowych YTKSY 53x2x0,5 w sposób pokazany na schemacie. Kable wieloparowe zakończyć w szafach dystrybucyjnych na panelach telefonicznych 50x RJ45 po jednej parze na gnieździe. W przełącznicy PT kable zakończyć na łączówkach LSA 2/10 osadzonych w gniezdnikach.

### Okablowanie szkieletowe zewnętrzne

Projektuje się połączenie dwoma kablami światłowodowymi zewnętrznymi 12-włóknowymi 50/125um z istniejącego węzła sieci komputerowej znajdującego się w pom. 144 w istniejącym budynku AWF do proj. szafy dystrybucyjnej BD.

Projektuje się połączenie dwoma kablami telefonicznymi zewnętrznymi XzTKMXpw 50x4x0,5 z przełącznicy centrali telefonicznej w istniejącym budynku AWF do proj. przełącznicy telefonicznej PT.

Kable prowadzić w projektowanej kanalizacji teletechnicznej.

Kanalizację wykonać jako dwuotworową z rur osłonowych DVK 110 oraz studni kablowo-rozdzielczych SKR-2. Wejścia do budynków ze studni wykonać w rurach DVK 110. Po wciągnięciu kabli wyloty rur uszczelnić.

Kable światłowodowe zakończyć w projektowanej szafie wiszącej w pom. 144  w istniejącym budynku AWF oraz w szafie BD na panelach światłowodowych 24xSC.

Wykonać pomiary tłumienności optycznej położonych kabli światłowodowych. Wyniki zestawić w protokole pomiarowym.

Kable telefonicznej zakończyć na łączówkach LSA 2/10 wyposażonych w ochronniki przepięciowe.

### Szafy dystrybucyjne

Szafę BD wykonać w szafie stojącej o wysokości 42U i wymiarach 600x600mm z prowadnicami 19 calowymi. Szafę wyposażyć zgodnie z rysunkiem w, cokół 100mm, drzwi przednie przezroczyste ze szkła hartowanego z trzypunktowym zamkiem patentowym, zdejmowane osłony boczne i tylne, panel wentylatorów sterowanych termostatem, wieszaki kabli krosowych, panele szczotkowe, półkę stałą, listwę zasilająco-filtrującą oraz zasilacz UPS do montażu w szafach 19” o mocy 1400VA.

Szafę FD1 wykonać w szafie stojącej o wysokości 24U i wymiarach 600x600mm z prowadnicami 19 calowymi. Szafę wyposażyć zgodnie z rysunkiem w, cokół 100mm, drzwi przednie przezroczyste ze szkła hartowanego z trzypunktowym zamkiem patentowym, zdejmowane osłony boczne i tylne, panel wentylatorów sterowanych termostatem, wieszaki kabli krosowych, panele szczotkowe, listwę zasilająco-filtrującą oraz zasilacz UPS do montażu w szafach 19” o mocy 700VA

Szafy FD2, FD3, FD4, FD5 wykonać w standardowych szafach stojących o wysokości 39U i wymiarach 600x600mm z prowadnicami 19 calowymi. Szafy wyposażyć zgodnie z rysunkiem w, cokół 100mm, drzwi przednie przezroczyste ze szkła hartowanego z trzypunktowym zamkiem patentowym, zdejmowane osłony boczne i tylne, panel wentylatorów sterowanych termostatem, wieszaki kabli krosowych, panele szczotkowe, listwę zasilająco-filtrującą oraz zasilacz UPS do montażu w szafach 19” o mocy 700VA

Szafę w istn. budynku wykonać w trójdzielnej szafie wiszącej o wysokości 15U z prowadnicami 19 calowymi. Szafę wyposażyć zgodnie z rysunkiem w drzwi przednie przezroczyste ze szkła hartowanego z trzypunktowym zamkiem baskwilowym, wieszaki kabli krosowych, panele szczotkowe, listwę zasilająco-filtrującą oraz zasilacz UPS do montażu w szafach 19” o mocy 700VA

Zejścia kabli do szaf wykonać w kanałach PCV.

Zapewnić prawidłowe uziemienie szaf wykonując z najbliższej miejscowej szyny wyrównawczej połączenia wyrównawcze przewodem LgY 10mm2.

W szafach wykonać pola zakończeniowe okablowania poziomego stosując panele gniazd ekranowanych RJ45 kat. 6. Kable światłowodowe zakończyć złączami SC na panelach światłowodowych. Kable wieloparowe telefoniczne zakończyć w szafach na panelach 50xRJ45 rozszywając po 1 parze na 1 gnieździe RJ45.

Wykonać oznaczenia złącz paneli zgodnie z przyjętym systemem oznaczeń. W szafach dystrybucyjnych umieścić aktualny plan instalacji.

### Przełącznica telefoniczna PT

Przełącznicę telefoniczną PT wykonać w przełącznicy naściennej dla  102 łączówek LSA 2/10 wyposażonej w 70 łączówek LSA. 20 łączówek strony liniowej wyposażyć w magazynki z ochronnikami trójelektrodowymi. Zapewnić prawidłowe uziemienie przełącznicy wykonując z najbliższej miejscowej szyny wyrównawczej połączenie wyrównawcze przewodem LgY 10mm2.

### Rozbudowa przełącznicy centrali telefonicznej w istn. budynku

Obok istn. przełącznicy centrali telefonicznej zainstalować skrzynkę przełącznicy naściennej dla  68 łączówek LSA 2/10 wyposażonej w 40 łączówek LSA. 20 łączówek kabli zewnętrznych wyposażyć w magazynki z ochronnikami trójelektrodowymi. Zapewnić prawidłowe uziemienie przełącznicy wykonując z najbliższej miejscowej szyny wyrównawczej połączenie wyrównawcze przewodem LgY 10mm2.

### Połączenia administracyjne

Połączenia administracyjne wykonywać w sposób następujący:

•	Pomiędzy panelami gniazd RJ45 – kable krosowe RJ45-RJ45 odpowiedniej długości.

•	Pomiędzy panelem gniazd RJ45 a urządzeniem sieci komputerowej – kable krosowe RJ45-RJ45 odpowiedniej długości .

•	Pomiędzy panelem gniazd SC a urządzeniem sieci komputerowej – podwójne światłowodowe kable krosowe SC-SC lub SC-LC odpowiedniej długości.

W ramach wykonania instalacji należy dostarczyć następujące kable krosowe:

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, FTP, 2m  - 750 szt.

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, FTP, 3m  - 350 szt.

Kabel krosowy podwójny SC/SC 2m 50/125 µm – 4 szt.

Kabel krosowy podwójny SC/LC 2m 50/125 µm – 10 szt.

### System oznaczeń

Przyjęto następujący system oznaczania gniazd RJ45. Każde gniazdo należy opisać w sposób: X/YYY gdzie:

X – numer szafy dystrybucyjnej (1, 2, 3, 4, 5) lub BD

YYY – kolejny numer gniazda na panelach RJ45 w danej szafie

Powyższy system numeracji nanieść trwale na osprzęt wykonanej instalacji i stosować we wszelkich działaniach administracyjnych.

### Testowanie i pomiary okablowania

Położone okablowanie przetestować skanerem okablowania ustawionym na pomiar łącza kategorii 6, klasy E dla kabla FTP. Dla wszystkich pomiarów wynik testu powinien wskazywać PASS. Zastosowany skaner musi posiadać aktualne świadectwo kalibracji przeprowadzonej przez producenta.

Zainstalowane okablowanie powinno posiadać parametry zgodne lub lepsze od wymaganych przez normy PN-EN 50173-1:2004 dla okablowania kategorii 6 i łącza klasy E.

Wykonać pomiary tłumienności kabli światłowodowych dla długości fali 850nm i 1300nm. Wyniki zestawić w protokole pomiarowym. Tłumienność pojedynczego łącza światłowodowego z zakończeniami nie może przekraczać 3dB dla długości fali 1300nm.

### Wykonanie tras kablowych

Trasy kablowe wykonać w przestrzeni nad sufitem podwieszonym z koryt metalowych kanałów instalacyjnych PCV oraz rur elektroinstalacyjnych. Koryta metalowe tras teletechnicznych ułożyć w podwójnych ciągach zgodnie z oznaczeniami na planach tak aby jedno koryto było dedykowane dla okablowania strukturalnego, a drugie dla pozostałych instalacji teletechnicznych.

W ciągach komunikacyjnych kable układać w teletechnicznych korytach kablowych. W pomieszczeniach kable prowadzić  w rurach sztywnych w przestrzeni międzysufitowej oraz w bruzdach pod tynkiem w rurach karbowanych. Na trasach kablowych wykonać przebicia odpowiednie do ilości prowadzonych kabli, osadzić przepusty z rurek PVC umocowane na stałe. Przejścia kabli przez ściany i stropy należy wykonywać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą

### Gwarancja producenta systemu okablowania strukturalnego

Wymagane jest uzyskanie przez wykonawcę instalacji i przekazanie Inwestorowi certyfikatu 20 letniej gwarancji producenta na wykonane okablowanie strukturalne. Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta na instalowany system okablowania.

### Urządzenia sieci komputerowej

W szafach dystrybucyjnych instalować urządzenia aktywne sieci komputerowej zgodnie ze schematem.

Projektuje się następujące rodzaje urządzeń sieci komputerowej:

1) Przełącznik 28-portowy oznaczany w projekcie jako P28 o następujących parametrach:

- zarządzany przełącznik 2 warstwy z możliwością łączenia w stos do 4 urządzeń, 8000 adresów MAC, wydajność przełączania 12.8 Gbps

- 24 porty Ethernet 10Base-T/ Ethernet 100Base-TX, prędkosć transferu danych 100 Mbps, Ethernet, Fast Ethernet, z autonegocjacją szybkości i duplexu, złącze RJ45

- 2 porty Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T z autonegocjacją szybkości i duplexu, złącze RJ45

- 2 porty 1000Base-SX, złącze LC

- tryby komunikacji half-duplex, full-duplex

- interfejs konsoli - 9 pin D-Sub (DB-9)

- protokół zdalnego zarządzania SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, HTTP

- protokoły STP, RSTP

- protokół routingu IGMPv2, IGMP

- wsparcie dla min. 60 sieci VLAN

- obsługiwane standardy: IEEE 802.3U, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x

- metoda autentyfikacji RADIUS

2) Przełącznik 26-portowy oznaczany w projekcie jako P26 o następujących parametrach:

- zarządzany przełącznik 2 warstwy z możliwością łączenia w stos do 4 urządzeń, 8000 adresów MAC, wydajność przełączania 8.8 Gbps

- 24 porty Ethernet 10Base-T/ Ethernet 100Base-TX, prędkosć transferu danych 100 Mbps, Ethernet, Fast Ethernet, z autonegocjacją szybkości i duplexu, złącze RJ45

- 2 porty Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T z autonegocjacją szybkości i duplexu, złącze RJ45

- tryby komunikacji half-duplex, full-duplex

- interfejs konsoli - 9 pin D-Sub (DB-9)

- protokół zdalnego zarządzania SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, HTTP

- protokoły STP, RSTP

- protokół routingu IGMPv2, IGMP

- wsparcie dla min. 60 sieci VLAN

- obsługiwane standardy: IEEE 802.3U, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x

- metoda autentyfikacji RADIUS

3) Router 2-portowy oznaczany w projekcie jako R2.

- 2 porty Ethernet 10Base-T/100Base-TX z autonegocjacją szybkości i duplexu, złącze RJ45

- obsługiwane protokoły: Ethernet, Fast Ethernet

- tryby komunikacji half-duplex, full-duplex

- przepustowość min. 70 kpps

- protokół sieciowy: L2TP, IP/IPX, IPSec

- interfejs konsoli - 9 pin D-Sub (DB-9)

- protokół routingu: OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, PIM-SM, static IP routing, PIM-DM

- inne cechy: firewall, NAT, VPN: L2TP, GRE, IPSec, MPLS VPN: L2 i L3

- VLAN  IEEE 802.1Q , routing pomiędzy VLAN

- standardy IP QoS: CAR, LAR, GTS, FIFO, PQ, CQ, WFQ,WRED, LLQ; IEEE 802.1p

- metoda autentyfikacji: RADIUS, PAP, CHAP, X.509 certificates, TACACS+

3) Firewall z filtracją treści oznaczany w projekcie jako FW o następujących parametrach.

- przepustowość 20 Mb/sec

- blokowanie ściąganego Spyware (włączając ściąganie typu Driver-By)

- blokowanie ściąganych wirusów ( 2 silniki antywirusowe )

- blokowanie dostępu do stron typu Spyware

- blokowanie stron internetowych o niedozwolonych treściach wg zadanego kryterium

- powiadomienia o zainfekowanych komputerach

- zdalne zarządzanie

- roczny abonament na aktualizację bazy filtrowanych stron

4) Konwerter transmisji 100Base-TX na 100Base-FX oznaczany w projekcie jako MC o następujących parametrach:

- łącze miedziane:  RJ45

- zgodność ze standardem:  100Base TX

- łącze optyczne:  100FX SC Multi-Mode

- zgodność ze standardem:  100Base FX

- przepustowość:  100Mbps

- inne cechy:  Auto MDI/MDI-X, sygnalizacja utraty łącza, 802.1Q transparent

5) Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej WLAN oznaczany w projekcie jako AP o następujących parametrach:

- obsługiwane sieci 802.11b  (do 11Mb/s), 802.11g (do 54Mb/s), IEEE 802.3, 802.3u;

- zakres częstotliwości: 2,4 - 2,4835 GHz

- moc wyjściowa: 16dBm;

- złącze anteny zewnętrznej umożliwiające podłączenie anteny zwiększającej zasięg;

- min. zasięg wewnątrz 100 metrów, na zewnątrz 300 metrów;

- obsługa trybów AP, WDS, WDS&AP, WClient, Repeater

-  port LAN - 1x10/100BaseTX (RJ45);

- wbudowany serwer DHCP;

- filtrowanie adresów MAC;

- obsługa szyfrowania WEP, WPA/WPA2; 802.1x

- konfigurowanie i zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej

- obsługa SSH/SSL

- SNMP v1 i v3

- obsługa do 8 różnych SSID

- mapowanie SSID do VLAN 802.1Q

- blokada połączeń pomiędzy użytkownikami bezprzewodowymi

- ograniczanie obsługiwanej ilości użytkowników bezprzewodowych

Punkty dostępowe AP zamontować w miejscach wskazanych na planach w sufitach podwieszanych. W przypadku wykonania sufitu podwieszanego jako nierozbieralnego zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń zainstalowanych w przestrzeni międzysufitowej przez otwory rewizyjne. Pozostałe urządzenia należy zamontować w szafach dystrybucyjnych, uruchomić, zaprogramować wg uzyskanych od Inwestora wytycznych. W szczególności, należy na bazie sieci VLAN rozdzielić ruch sieciowy sieci bezprzewodowej oraz ruch w pracowniach komputerowych od ruchu wewnętrznego zakładów i jednostek AWF. Opracować dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi systemu. Przeszkolić przedstawicieli użytkownika w zakresie obsługi systemu.

### Rozbudowa centrali telefonicznej

Projektuje się rozbudowę istniejącej centrali telefonicznej typu DGT 3450, zlokalizowanej w istniejącym budynku AWF, o 250 analogowych zakończeń abonenckich z sygnalizacją dekadową i DTMF.

Zakres rozbudowy:

- Stojak 40U

- Jednostki sterujące

- Analogowe zakończenia abonenckie

- Procesory liniowe

- Procesor DTMF

- Pakiet Flashram

- Pakiet oprogramowania (taryfikacja, zarządzanie, diagnostyka itp.)

- Stanowisko nadzoru i edycji baz

## Uwagi końcowe

Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm oraz Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Robót. Wykonać połączenia wyrównawcze metalowych części instalacji do szyny uziemiającej budynku. Zachować wymagany odstęp od innych instalacji.

Wszystkie urządzenia instalować zgodnie z DTR producentów.

Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi systemu oraz przeszkolić personel Inwestora.