ST 06.01.00

ST 06.02.00

Nr Wspólnego Słownika Zamówień        (CPV) 45 22 00 00-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE, SIECI I PRZYŁĄCZA

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AWF PRZY ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

# 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót w zakresie przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące elementy instalacji

- przyłącze wody,

- sieć wodno-kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna, technologiczna i odwodnienia dróg),

- urządzenia oczyszczające.

# 2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogólne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną.

## 3. SPRZĘT

### 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 3.

### 3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Roboty należy prowadzić z użyciem koparek, które po zakończeniu robót ziemnych można zastosować do montażu prefabrykatów, których montaż ręczny nie jest możliwy (żelbetowe elementy studni).

Pozostałe elementy instalacji należy montować z użyciem sprzętu drobnego i elektronarzędzi.

## 4. TRANSPORT

### 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne – pkt. 4.

### 4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Transport prefabrykatów betonowych (kręgi i podstawy studni, odwodnienia liniowe) może być prowadzony z użyciem skrzyniowych samochodów ciężarowych. Elementy należy przewozić w pozycji ich wbudowania w sposób zabezpieczający przez przesuwem. Pozostałe elementy instalacji (rury, rynny, wpusty) wykonane z tworzyw sztucznych należy transportować z użyciem palet.

## 5.WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.

### 5.2. Szczególne zasady wykonania robót

# 5.2.1.Przyłącze wody

Zgodnie z PN-92/B-01706 wszystkie elementy sieci wodociągowej, które mają bezpośredni kontakt z wodą, powinny posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny.

Powinny  również  spełniać  wymagania  stawiane  przez  PN-92/H-83123,  lub  posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w wodociągach.

Armatura winna spełniać wymagania normy PN-85/M-75002

Sieć wodociągowa wyposażona powinna być w następującą armaturę:

-    zasuwy kołnierzowe,

-    obudowy do zasuw

-    skrzynki uliczne do instalacji wodnych,

-    zawory antyskażeniowe,

-    zestaw wodomierzowy.

Sieć wodociągowa musi spełnić następujące wymagania:

- musi być zachowana głębokość ułożenia rurociągów – 0,4 m poniżej strefy przemarzania gruntu

- musi być zachowana odległość od kabli energetycznych - 0,8 m

- musi być zachowana odległość od kabli telekomunikacyjnych   - 0,5 m

- musi być zachowana odległość od obiektów stałych 0,5 m

- wykopy muszą być prowadzone zgodnie z PN – 83/8836-02

-   w okolicach istniejącego uzbrojenia wykopy należy prowadzić ręczne z pełnym deskowaniem ścian o szerokości co najmniej 0,9 m

- wykopy nawodnione odwadniać przy pomocy igłofiltrów

-  zasypywanie wykopów prowadzić etapowo, etap I – wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem połączenia o wysokości min. 30 cm, etap II – zasypanie połączeń na rurociągu po wykonaniu próby szczelności, etap III – zasypanie wykopów do powierzchni terenu.

-  wykopy zasypywać gruntem zagęszczonym i zagęszczać do normatywnego stopnia zagęszczania zgodnie z specyfikacją techniczna branży drogowej.

- stosować bloki oporowe przewidziane dla gruntów nawodnionych

- próbę szczelności wykonać odcinkami zgodnie z PN-81/B-10725

-  po przeprowadzeniu próby szczelności i płukaniu przeprowadzić bakteriologiczne badanie wody na koszt Wykonawcy.

-  w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzić dezynfekcję wodociągu przy pomocy podchlorynu wapnia lub podchlorynu sodu.

# 5.2.3. Sieć kanalizacji deszczowej

Sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych z całego terenu inwestycji oraz z połaci dachowych projektowanych obiektów do kolektorów sieci kanalizacji miejskiej.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Sieć należy wyposażyć w systemowe kształtki dostarczane przez wybranego producenta. Studzienki należy przewidzieć jako betonowe łączone na uszczelki z przejściami szczelnymi z żeliwnymi stopniami zakończone włazami ciężkimi.

Ułożenie sieci i przyłącza należy wykonać w odpowiednio przygotowanym wykopie. Uzyskaną z wykopu ziemię należy zagospodarować we własnym zakresie np. przez wywóz na   miejsce   składowania.   Wykonawca   zobowiązany   jest   do   wykonania   wszystkich powykonawczych operatów geodezyjnych. Sieć kanalizacji deszczowej   musi spełnić następujące wymagania:

- musi zachować minimalne spadki przewodów określone w PN-92/B-10735;

- musi być zachowana głębokość ułożenia rurociągów – 0,2 m poniżej strefy przemarzania gruntu

- musi być zachowana odległość od kabli energetycznych - 0,8 m

- musi być zachowana odległość od kabli telekomunikacyjnych   - 0,5 m

- musi być zachowana odległość od obiektów stałych i sieci wodociągowej 1,5 m

- wykopy musza być prowadzone zgodnie z PN – 83/8836-02

- w okolicach istniejącego uzbrojenia wykopy należy prowadzić ręczne z pełnym deskowaniem ścian o szerokości zgodnej z BN-62/8836-02

- wykopy nawodnione odwadniać przy pomocy igłofiltrów

-   wykopy zasypywać gruntem  zagęszczonym  i zagęszczać do normatywnego stopnia zagęszczania zgodnie z specyfikacją techniczną branży drogowej.

- próbę szczelności wykonać odcinkami zgodnie z PN-92/B-10735

- studzienki kanalizacyjne żelbetowe wykonać według wymogów PN-92/B-1029

# 5.2.4.Sieć kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące normy i normatywy, oraz wiedzą dotyczącą istniejącej infrastruktury.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy rozwiązać w oparciu o zaprojektowaną sieć miejską.

Rury muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-92/B-01707

Sieć należy wyposażyć w systemowe kształtki dostarczane przez wybranego producenta. Studzienki należy przewidzieć jako betonowe łączone na uszczelki z przejściami szczelnymi z żeliwnymi stopniami zakończone włazami ciężkimi. Studzienki musza spełniać wymagania polskiej normy PN-92-B/10729 ( studzienki kanalizacyjne). Połączenia studzienek musza spełniać wymagania polskiej normy PN-92/B-10735. Całość musi spełniać wymagania polskich norm PN-94/H-74051-2, PN-64/H-74053. Prefabrykowaną płytę włazową należy osadzić na najwyższym kręgu i zamocować przy użyciu zaprawy cementowo – piaskowej o składzie 1:3

Na dnie studzienek należy wykonać kinety z półkami z betonu masywnego wykończonego warstwą zaprawy z cementu wodoszczelnego.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 6.

### 6.2. Szczególne zasady kontroli jakości

Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów oraz ich właściwości, przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania instalacji (kierunek spadków) oraz jej zamocowań.

## 7. OBMIAR ROBOT

### 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 7.

### 7.2. Szczególne zasady obmiaru

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów i metrach bieżących zainstalowanych przewodów.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

### 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 8.

### 8.2. Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Zalecane jest sporządzenie protokołów odbioru końcowego.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 9.

### 9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania instalacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 10.

## 11. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-81/C-89203 	Kształtki     z     nieplastyfikowanego     polichlorku     winylu. Wymagania i badania.

PN-76/C-89204		Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

PN-80/C-89205 	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-C-89222 		Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.

BN-74/6366-03 	Rury polipropylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 	Rury polipropylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

PN-B-10725: 997 	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10728 	Studzienki wodociągowe.

PN-91/M-54910 	Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych.