ST 02.03.00

Nr Wspólnego Słownika Zamówień        (CPV) 45 26 25 10-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT KAMIENIARSKICH

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AWF PRZY ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST

Niniejsze wymagania dotyczą wykonania i odbioru robót budowlanych kamieniarskich. Roboty winny być wykonane w oparciu o obowiązujące normy, oraz standardy na podstawie niżej przedstawionej specyfikacji i swym zakresem obejmować pełen zakres robót.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące materiału kamiennego, który będzie zastosowany w obiekcie, wytycznych montażu elementów okładziny kamiennej oraz badania przy odbiorze, stanowiące podstawę do oceny i odbioru robót kamieniarskich pod względem jakości użytych materiałów i prawidłowości technicznego wykonania robót. Obejmuje montaż kamienia w następujących miejscach budynku:

- kamień elewacyjny na kondygnacji przyziemnej budynku

- kamień elewacyjny na części murów oporowych

- kamień elewacyjny na ścianach holu studenckim (przyziemie)

# 2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogólne - pkt. 2.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Materiał kamienny - granit winien spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia licowa płyt powinna mieć fakturę właściwą dla danego rodzaju materiału kamiennego i zgodną z BN-84/6740-02.

- powierzchnia boczna płyt powinna być gładko obrobiona i odpowiadać fakturze przecinanej wg BN-84/6740-02.

- kąty narożne oraz kąty między powierzchnią licową a powierzchniami bocznymi powinny być proste.

W budynku będą zastosowane dwa rodzaje okładzin kamiennych:

-  wewnętrzne (wewnątrz pomieszczeń),

-  zewnętrzne (wystawione na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych).

Okładziny kamienne w budynku należy osadzać na sucho, tj. z całkowitym wyeliminowaniem procesu mokrego – poprzez kotwienie

# 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 3,

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót kamieniarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzęt budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiałów oraz rusztowania umożliwiającego prowadzenie prac na odpowiedniej wysokości.

# 4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 4.

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Transport kamienia na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Wszystkie czynności związane z transportem, wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem materiałów powinny być przeprowadzone ostrożnie ze względu na kruchość materiału.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.

5.2. Szczególne zasady wykonania robót

5.2.1. Zgodność z dokumentacją techniczną.

Okładzina kamienna powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj kamienia rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne dekoracyjne.

5.2.2. Podłoże

Podłoże pod okładzinę kamienną powinno mieć sztywną i trwałą konstrukcję zapewniającą odpowiednią stabilność i mocowanie kotew.

5.2.3. Materiały podstawowe

Szczegółowe wymiary kamiennych elementów okładziny, cechy fizyczne i wytrzymałościowe materiału kamiennego wymagane w zależności od rodzaju okładziny określono w projekcie wykonawczym.

Płyty   do   licowania   elewacji   w   układzie   warstwowym   i   warstwowo-wiązanym   powinny odpowiadać wymaganiom:

- PN-B-11203   - Elementy kamienne: płyty do okładzin pionowych zewnętrznych

i wewnętrznych

- PN-B-11205   - Elementy kamienne: stopnie monolityczne i okładzina stopni

Każdy element okładziny kamiennej dostarczony na budowę powinien być oznaczony numerem według wykazu elementów kamiennych (specyfikacji) opracowanego na podstawie dokumentacji rysunkowej, a powierzchnie licowe elementu powinny mieć nadaną fakturę określoną w projekcie.

Trzpienie, klamry i kotwie powinny być wykonane zgodnie z BN-90/6799-01.Przeginanie elementów kotwiących po ich ocynkowaniu lub po innym zabezpieczeniu jest niedopuszczalne.

Kształt i wymiary elementów kotwiących typowych w zależności od typu i odmiany osadzania oraz od rodzaju kamienia i grubości okładziny kamiennej powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-90/6799-01.

5.2.4. Prawidłowość wykonania okładziny

5.2.4.1. Warunki ogólne.

Do osadzania okładziny zewnętrznej należy przystępować po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i gdy proces osiadania budowli zakończył się, tj. nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia budowy w stanie surowym.

Do robót elewacyjnych należy stosować rusztowania dostosowane do ciężaru elementów kamiennych.

Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać co najmniej po 4 miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym oraz:

a)     po zakończeniu robót tynkarskich z wyłączeniem powierzchni przeznaczonych pod okładzinę,

b)  po osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed założeniem opasek jeśli nie są one z kamienia,

c)    po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, teletechnicznych itp.), ale przed założeniem ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej i audiowizualnej (wyłączniki, kinkiety , urządzenia itd.),

5.2.4.2. Warunki atmosferyczne.

Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej O°C osadzanie elementów na zewnątrz budowli powinno być prowadzone w cieplakach o temperaturze wnętrza nie niższej niż +5°C, a elementy kamienne powinny być wolne od śniegu i lodu oraz powinny być przed użyciem przechowywane w cieplakach co najmniej przez 24 h.

5.3.4. Dobór i przygotowanie elementów kamiennych.

Jakość elementów kamiennych dostarczonych na budowę powinna być sprawdzona przed ich użyciem do montażu. Cechy zewnętrzne elementów powinny być sprawdzone na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych.

W przypadku osadzania elementów kamiennych nieznormalizowanych, sprawdzenie ich cech zewnętrznych należy przeprowadzić wg BN-84/6747-13, przy czym dopuszczalne odchyłki i uszkodzenia obrobionych powierzchni nie powinny przekraczać wielkości ustalonych w BN-86/6747-10 i BN-84/6740-02.

Ponieważ okładzina kamienna jednocześnie spełnia wymagania dekoracyjne, elementy okładziny powinny być dobrane pod względem barwy, odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na sucho.

Wszystkie elementy okładziny kamiennej powinny mieć w miejscach oznaczonych w projekcie wywiercone lub wykute gniazda na elementy kotwiące, przy czym w zależności od wymiarów i ciężaru elementu kamiennego liczba punktów zakotwienia powinna wynosić 2 ÷ 6.

Przekrój gniazda w okładzinie powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu kotwiącego. Głębokość  gniazd w zależności od rodzaju kamienia

5.3.5. Osadzanie na sucho

Osadzanie na sucho należy wykonywać na podstawie projektu określającego kształt i wymiary elementów kotwiących, ich liczbę oraz sposób zamocowania dostosowany do rodzaju okładziny i podłoża.

5.3.6. Dylatacje.

W budynku w miejscu dylatacji pionowych, należy w okładzinie kamiennej wykonać szczelinę dylatacyjną ciągłą, pokrywającą się z dylatacją budynku. W części budynku, gdzie nie przebiega dylatacja pionowa należy w okładzinie przewidzieć i wykonać szczeliny dylatacyjne przebiegające przez całą wysokość okładziny w odstępach uzależnionych od rodzaju i wielkości przyjętych spoin, wynoszących średnio 10 m ale nie większych niż 20 m.

Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić 10÷15 mm. Dylatacja w okładzinie kamiennej może być wykonana jako dylatacja otwarta lub dylatacja kryta.

W przypadku dylatacji otwartej osie szczelin dylatacyjnych okładziny i budynku powinny się pokrywać, zaś przy dylatacji krytej powinny być przesunięte o grubość elementu okładziny. Szczeliny powinny być wypełnione silikonem lub akrylem trwale plastycznym.

5.3.7. Podokienniki

Podokienniki zewnętrzne powinny po osadzeniu zabezpieczyć prawidłowy spływ wody opadowej (tj. mieć dostateczny spadek), a spoina pozioma między podokiennikiem i krawędzią elementu okładziny pionowej znajdującego się pod otworem okiennym oraz styki podokiennika z elementami konstrukcji okna powinny być wypełnione wodoszczelnym kitem elastycznym.

Podokienniki wewnętrzne powinny być ułożone poziomo (dopuszczalne odchylenia od poziomu 1 mm/m).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 6 oraz instrukcji
producentów.

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości:

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

b) sprawdzenie podłoży

c) sprawdzenie materiałów

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny

6.2.1. Warunki przystąpienia do kontroli.

Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumentację techniczną oraz:

a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów częściowych),

b)  protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów (atesty),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.

6.2.2. Opis kontroli

6.2.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

Powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.

6.2.2.2. Sprawdzenie podłoży

Powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2.2.3. Sprawdzenie materiałów

Należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nieznormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów.

Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.

6.2.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny

6.2.2.4.1. Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych

Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz zakotwienia, a także grubości zalewki lub podkładu należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

6.2.2.4.2. Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu.

Grubość spoin należy sprawdzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w okładzinach z elementów regularnych na zgodność z wymaganiami specyfikacji, należy przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dwóch dowolnie wybranych spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Kierunek prostopadły należy sprawdzać przez przyłożenie do tego sznura lub drutu kątownika murarskiego i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.

6.2.2.4.3. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny

Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie łat kontrolnych o długości 2 m przykładanych w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z dokładnością do 1 mm prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny.

W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów.

6.2.2.4.4. Sprawdzenie dylatacji

Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru dla stwierdzenia zgodności ich wykonania z ustaleniami projektu technicznego oraz wymagań ujętych w niniejszej specyfikacji.

6.2.2.4.5. Sprawdzenie oczyszczenia okładziny

Sprawdzenie oczyszczenia okładziny należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych.

6.2.3. Ocena wyników kontroli.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę kamienną należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy.

W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiary robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 7.

7.2. Szczególne zasady obmiaru

Ilość robot kamiennych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem rodzaju użytego materiału i grubości ścian. Wielkości obmiarowe powierzchni określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 8.

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót kamieniarskich.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt.9.

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania jednego m2 okładziny kamiennej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż rusztowań, osadzenie elementów, dostarczenie i wbudowanie materiałów i zabiegi pielęgnacyjne, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w oparciu o normy i przepisy, a w szczególności:

PN-84/B-01080	Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno- mechanicznych

BN-84/6740-02	Obróbka kamienia. Terminologia. Pojęcia podstawowe, nazwy, określenia czynności i rodzaje faktur

BN-63/6747-01	Elementy kamienne. Podokienniki zewnętrzne

BN-63/6747-02	Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne

BN-66/6747-11	Elementy kamienne. Płyty cokołowe zewnętrzne

BN-84/6747-13	Badania materiałów kamiennych. Metody pomiaru cech geometrycznych i sprawdzania właściwości fizycznych elementów i wyrobów z kamienia

BN-90/6799-01	Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej. Wymagania ogólne

PN-B-11203	Elementy kamienne: płyty do okładzin pionowych zewnętrznych

i wewnętrznych

Materiały kamienne – Oznaczanie nasiąkliwości wodą

PN-B-O41 02: 1985 (PN-85/B-04102)

Materiały kamienne – Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

PN-B-04110: 1984 (PN-84/B-04110)

Materiały kamienne – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

PN-B-04120:1988 (PN-88/B-04120)

Kamień budowlany – Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia